## Instructies
Gegevens ophalen, namelijk:
*Alles wat groen is in tabblad invoer moet opgehaald worden. Tijdgevoelige gegevens ophalen door 5 minuten gemiddelde uit Historian (of Z-info) op te vragen of 5 minuten instellen in Unisense controller.
Volume nitrificatie- en denitrificatiezone.
Diepte van de beluchters in de aerobe zone.
Datum.
Lachgasconcentratie in de aerobe en anoxische zone van 00:00:00 tot 23:55:00 (hh:mm:ss), tijdsinterval van 5 minuten.
Temperatuur van het proceswater in zowel de aerobe en anoxische zone (ook van 1 dag), tijdsinterval 5 minuten
Luchttoevoer in de beluchte zone en overdruk in de pijpleidingen van de luchttoevoer invullen (tijdinterval = 5 minuten) OF toerental van de blowers. De luchtinbreng in de nitrificatiezone kan op beide manieren benaderd worden.
Gegevens die groen zijn aangemerkt invoeren:
Stap 1: Volume denitrificatie- en nitrificatiezone met sensor en volume van alle denitrificatie- en nitrificatiezones samen op de zuivering. Als er maar 1 AT is dan volume beide zones dubbel invullen. Hiernaast moet ook de diepte van de bodembeluchters in de nitrificatie zone ingevoerd worden.
Stap 2: Datum, lachgasconcentraties en temperatuur voor zowel de nitrificatiezone als de nitrificatiezone invoeren (tijdinterval = 5 minuten).
Stap 3: Luchttoevoer in de beluchte zone en overdruk in de pijpleidingen van de luchttoevoer invullen (tijdinterval = 5 minuten) OF toerental van de blowers.
In het tabblad resultaten kan vervolgens de hoeveelheid lachgasemissie uitgelezen worden in kg per dag, voor zowel de nitrificatiezone als de denitrificatiezone. De CO2 uitstoot van de blowers wordt ook weergegeven. In de grafieken staat de lachgasconcentratie, lachgasemissie en CO2 uitstoot weergegeven in functie van de tijd.

## Invoer
Stap 1 Vaste en variabele gegevens invoeren. |  | Niet invullen |  |  |  | Stap 2: | [5 empty] | Stap 3.1: |  |  |  | OF Stap 3.2
|  | Invullen |  |  |  | Temperatuur proceswater & Lachgasconcentraties (5 minuten, bemiddeld) + Datum | [5 empty] | Luchttoevoer in de beluchte zone en overdruk pijpleidingen van de luchttoevoer (5 minuten, bemiddeld) |  |  |  | Toerental blowers (5 minuten, bemiddeld)
Anoxisch |  |  | Bellenbeluchting |  |  | Time | Time | N2O Sensor Oxisch | Temp N2O Sensor Oxisch | N2O Sensor Anoxisch | Temp N2O Sensor Anoxisch | Time | Time | QN | Pa | Time | Time | Blower 1 | Blower 2 | Blower 3
[6 empty] | Date d-M-yyyy | Time HH:mm:ss | Value mgN/L | Value °C | Value mgN/L | Value °C | Date d-M-yyyy | Time HH:mm:ss | Value Nm3/h | Value mbar | Date d-M-yyyy | Time HH:mm:ss | Value Hz | Value Hz | Value Hz
Vaste gegevens |  |  | Vaste gegevens |  |  | 2019-12-18 | 0:00 | 0.012462 | 17.0872 | 0 | 17.0872 | 2019-12-18 | 0:00 | 2152.9333 | 557.2167 | 2019-12-18 | 0:00 | 36 | 36 | 36
Parameters |  | Value | Parameters |  | Waarde | 2019-12-18 | 0:05 | 0.011845 | 17.0862 | 0 | 17.0862 | 2019-12-18 | 0:05 | 2162.6333 | 557.3667 | 2019-12-18 | 0:05 | 36 | 36 | 36
khϴ (mol/(l.bar)) | Henry's gasconstante | 0.0247 | VR (m3) | Volume nitrificatiezone | 11400 | 2019-12-18 | 0:10 | 0.012388 | 17.0862 | 0 | 17.0862 | 2019-12-18 | 0:10 | 2131.5333 | 555.8667 | 2019-12-18 | 0:10 | 36 | 36 | 36
.-dsolnH (K) | Enthalpie oplossing | 2675 | R (m3.bar/(mol.K)) | Gasconstante, gedraging van gassen in een evenwicht | 8.314e-05 | 2019-12-18 | 0:15 | 0.013006 | 17.0862 | 0 | 17.0862 | 2019-12-18 | 0:15 | 2116.85 | 554.95 | 2019-12-18 | 0:15 | 36 | 36 | 36
R (m3.bar/(mol.K)) | Gasconstante | 8.314e-05 | khϴ (mol/(l.bar)) | Henry's gasconstante | 0.0247 | 2019-12-18 | 0:20 | 0.013241 | 17.0862 | 0 | 17.0862 | 2019-12-18 | 0:20 | 2123.3333 | 555.5833 | 2019-12-18 | 0:20 | 36 | 36 | 36
Tϴ (K) | Standaard temperatuur | 298 | Tϴ (K) | Standaard temperatuur | 298 | 2019-12-18 | 0:25 | 0.013506 | 17.0862 | 0 | 17.0862 | 2019-12-18 | 0:25 | 2130.5333 | 555.7333 | 2019-12-18 | 0:25 | 36 | 36 | 36
KlaN2O, non-aerated proces (d-1) |  | 3 | Pn (mbar) | Normale atmosferische druk | 1013.3 | 2019-12-18 | 0:30 | 0.01377 | 17.0807 | 0 | 17.0807 | 2019-12-18 | 0:30 | 2165.3333 | 557.45 | 2019-12-18 | 0:30 | 36 | 36 | 36
CN2O, lucht |  | 3e-05 | .-dsolnH (K) | Enthalpie van de oplossing | 2675 | 2019-12-18 | 0:35 | 0.014034 | 17.0756 | 0 | 17.0756 | 2019-12-18 | 0:35 | 2215.1 | 559.3 | 2019-12-18 | 0:35 | 36 | 36 | 36
VR, Anoxisch | Volume denitrificatiezone | 10911 | DR (m) | Diepte van de beluchter in de aerobe- en facultatieve zone | 4 | 2019-12-18 | 0:40 | 0.014299 | 17.0734 | 0 | 17.0734 | 2019-12-18 | 0:40 | 2190.75 | 557.1167 | 2019-12-18 | 0:40 | 36 | 36 | 36
|  |  | DL (m) | De diepte van de laboratoriumreactor die is gebruikt in de testen van Unisense. Deze werd gebruikt om de kengetallen in de KlaN2O formule te bepalen. | 0.815 | 2019-12-18 | 0:45 | 0.014615 | 17.0718 | 0.00011121 | 17.0718 | 2019-12-18 | 0:45 | 2147.5333 | 555.25 | 2019-12-18 | 0:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 0:50 | 0.014705 | 17.0718 | 0.00029656 | 17.0718 | 2019-12-18 | 0:50 | 2128.7833 | 555.1667 | 2019-12-18 | 0:50 | 36 | 36 | 36
|  |  | Benodigde gegevens energieverbruik |  |  | 2019-12-18 | 0:55 | 0.014508 | 17.0718 | 0.00048191 | 17.0718 | 2019-12-18 | 0:55 | 2146.8167 | 556.8167 | 2019-12-18 | 0:55 | 36 | 36 | 36
|  |  | 1 mol N2O (g) | Gewicht 1 mol lachgas | 1.5711 | 2019-12-18 | 1:00 | 0.014312 | 17.071 | 0.00066726 | 17.071 | 2019-12-18 | 1:00 | 2178.2 | 558.8333 | 2019-12-18 | 1:00 | 36 | 36 | 36
|  |  | kWheQg (kWh/m3) |  | 0.0243 | 2019-12-18 | 1:05 | 0.014116 | 17.0703 | 0.00085261 | 17.0703 | 2019-12-18 | 1:05 | 2168.6833 | 557.4333 | 2019-12-18 | 1:05 | 36 | 36 | 36
|  |  | CO2ekWh (kg CO2/kWh) | CO2 uitstoot per kWh | 0.649 | 2019-12-18 | 1:10 | 0.013919 | 17.0684 | 0.001038 | 17.0684 | 2019-12-18 | 1:10 | 2169.3167 | 556.8 | 2019-12-18 | 1:10 | 36 | 36 | 36
|  |  | Cn2o,air (g-N/m3) |  | 0.0003 | 2019-12-18 | 1:15 | 0.013723 | 17.0648 | 0.0012233 | 17.0648 | 2019-12-18 | 1:15 | 2198.8333 | 558.6167 | 2019-12-18 | 1:15 | 36 | 36 | 36
|  |  | GWP100 N2O | CO2 equivalenten van N2O | 265 | 2019-12-18 | 1:20 | 0.013698 | 17.0596 | 0.0014087 | 17.0596 | 2019-12-18 | 1:20 | 2209.4 | 558.8833 | 2019-12-18 | 1:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 1:25 | 0.014849 | 17.0573 | 0.0015838 | 17.0573 | 2019-12-18 | 1:25 | 2189.0167 | 558.0333 | 2019-12-18 | 1:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 1:30 | 0.015399 | 17.0573 | 0.0015972 | 17.0573 | 2019-12-18 | 1:30 | 2148.75 | 556.8 | 2019-12-18 | 1:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 1:35 | 0.016558 | 17.0573 | 0.0020713 | 17.0573 | 2019-12-18 | 1:35 | 2123.9417 | 555.8667 | 2019-12-18 | 1:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 1:40 | 0.016319 | 17.0573 | 0.0024581 | 17.0573 | 2019-12-18 | 1:40 | 2169.1667 | 557.9667 | 2019-12-18 | 1:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 1:45 | 0.015799 | 17.0573 | 0.0029415 | 17.0573 | 2019-12-18 | 1:45 | 2178.4167 | 557.6167 | 2019-12-18 | 1:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 1:50 | 0.015365 | 17.0568 | 0.0031667 | 17.0568 | 2019-12-18 | 1:50 | 2175.8333 | 557.7333 | 2019-12-18 | 1:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 1:55 | 0.014826 | 17.0515 | 0.0034237 | 17.0515 | 2019-12-18 | 1:55 | 2171.2833 | 557.6333 | 2019-12-18 | 1:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 2:00 | 0.014637 | 17.0452 | 0.0036807 | 17.0452 | 2019-12-18 | 2:00 | 2164.95 | 557.3833 | 2019-12-18 | 2:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 2:05 | 0.014438 | 17.0505 | 0.0039377 | 17.0505 | 2019-12-18 | 2:05 | 2188.1167 | 557.6667 | 2019-12-18 | 2:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 2:10 | 0.014239 | 17.0337 | 0.0042578 | 17.0337 | 2019-12-18 | 2:10 | 2151.3667 | 557.1667 | 2019-12-18 | 2:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 2:15 | 0.014039 | 17.0303 | 0.0045015 | 17.0303 | 2019-12-18 | 2:15 | 2157.0833 | 557.4833 | 2019-12-18 | 2:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 2:20 | 0.01384 | 17.0303 | 0.0048735 | 17.0303 | 2019-12-18 | 2:20 | 2174.1667 | 557.15 | 2019-12-18 | 2:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 2:25 | 0.013628 | 17.0293 | 0.0052455 | 17.0293 | 2019-12-18 | 2:25 | 2227.3167 | 559.9 | 2019-12-18 | 2:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 2:30 | 0.013289 | 17.0288 | 0.0056176 | 17.0288 | 2019-12-18 | 2:30 | 2237.3167 | 559.8333 | 2019-12-18 | 2:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 2:35 | 0.011972 | 17.0284 | 0.0051447 | 17.0284 | 2019-12-18 | 2:35 | 2129.6167 | 554.6833 | 2019-12-18 | 2:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 2:40 | 0.013021 | 17.0284 | 0.0053001 | 17.0284 | 2019-12-18 | 2:40 | 2148.5667 | 556 | 2019-12-18 | 2:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 2:45 | 0.012493 | 17.0284 | 0.0050339 | 17.0284 | 2019-12-18 | 2:45 | 2219.2 | 559.2667 | 2019-12-18 | 2:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 2:50 | 0.011834 | 17.0284 | 0.0060764 | 17.0284 | 2019-12-18 | 2:50 | 2219.1833 | 559.7333 | 2019-12-18 | 2:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 2:55 | 0.011115 | 17.0284 | 0.0073475 | 17.0284 | 2019-12-18 | 2:55 | 2128.3 | 555.15 | 2019-12-18 | 2:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 3:00 | 0.0094225 | 17.0284 | 0.0065866 | 17.0284 | 2019-12-18 | 3:00 | 2317.15 | 558.8333 | 2019-12-18 | 3:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 3:05 | 0.0081759 | 17.0284 | 0.0065712 | 17.0284 | 2019-12-18 | 3:05 | 1791.85 | 528.0667 | 2019-12-18 | 3:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 3:10 | 0.012818 | 17.0281 | 0.0057487 | 17.0281 | 2019-12-18 | 3:10 | 1662.7333 | 526.1 | 2019-12-18 | 3:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 3:15 | 0.010778 | 17.0274 | 0.0048301 | 17.0274 | 2019-12-18 | 3:15 | 1892.4667 | 539.1833 | 2019-12-18 | 3:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 3:20 | 0.0049893 | 17.0269 | 0.0030405 | 17.0269 | 2019-12-18 | 3:20 | 1934.2667 | 546.7 | 2019-12-18 | 3:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 3:25 | 0.0011241 | 17.0262 | 0.0016703 | 17.0262 | 2019-12-18 | 3:25 | 2049.2333 | 552.6 | 2019-12-18 | 3:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 3:30 | 0.00068768 | 17.0188 | 0.00043162 | 17.0188 | 2019-12-18 | 3:30 | 2016.15 | 548.6 | 2019-12-18 | 3:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 3:35 | 0.001195 | 17.0168 | 0.00039545 | 17.0168 | 2019-12-18 | 3:35 | 1897.0167 | 541.65 | 2019-12-18 | 3:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 3:40 | 0.0010394 | 17.0153 | 0.00035928 | 17.0153 | 2019-12-18 | 3:40 | 1933 | 545.7667 | 2019-12-18 | 3:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 3:45 | 0.00041474 | 17.0139 | 0.00032311 | 17.0139 | 2019-12-18 | 3:45 | 2095.4667 | 553.2667 | 2019-12-18 | 3:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 3:50 | 0.00037857 | 17.0139 | 0.00028694 | 17.0139 | 2019-12-18 | 3:50 | 2068.0833 | 551.4167 | 2019-12-18 | 3:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 3:55 | 0.0003424 | 17.0139 | 0.00025077 | 17.0139 | 2019-12-18 | 3:55 | 2014.8833 | 547.6 | 2019-12-18 | 3:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 4:00 | 0.00030623 | 17.0139 | 0.0002146 | 17.0139 | 2019-12-18 | 4:00 | 1969.6667 | 544.75 | 2019-12-18 | 4:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 4:05 | 0.00027006 | 17.0139 | 0.00017843 | 17.0139 | 2019-12-18 | 4:05 | 1954.4167 | 543.55 | 2019-12-18 | 4:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 4:10 | 0.00023389 | 17.0124 | 0.00014226 | 17.0124 | 2019-12-18 | 4:10 | 1943.95 | 543.4 | 2019-12-18 | 4:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 4:15 | 0.00019772 | 17.0069 | 0.0001061 | 17.0069 | 2019-12-18 | 4:15 | 1938.15 | 544.9167 | 2019-12-18 | 4:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 4:20 | 0.00016155 | 17.0045 | 6.9927e-05 | 17.0045 | 2019-12-18 | 4:20 | 1957.7333 | 545.5167 | 2019-12-18 | 4:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 4:25 | 0.00012539 | 17.0001 | 3.1507e-05 | 17.0001 | 2019-12-18 | 4:25 | 1831.7167 | 535.5667 | 2019-12-18 | 4:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 4:30 | 8.9217e-05 | 17.0018 | 0 | 17.0018 | 2019-12-18 | 4:30 | 1792.15 | 534.35 | 2019-12-18 | 4:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 4:35 | 5.3048e-05 | 16.9994 | 0 | 16.9994 | 2019-12-18 | 4:35 | 1820.5667 | 538.7833 | 2019-12-18 | 4:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 4:40 | 7.8768e-06 | 16.9994 | 0 | 16.9994 | 2019-12-18 | 4:40 | 1932.2833 | 546.05 | 2019-12-18 | 4:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 4:45 | 0 | 16.9994 | 0 | 16.9994 | 2019-12-18 | 4:45 | 1905.2167 | 540.2333 | 2019-12-18 | 4:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 4:50 | 0 | 16.9994 | 0 | 16.9994 | 2019-12-18 | 4:50 | 1792.8667 | 532.8333 | 2019-12-18 | 4:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 4:55 | 0 | 16.9989 | 0 | 16.9989 | 2019-12-18 | 4:55 | 1810.2 | 535.5667 | 2019-12-18 | 4:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 5:00 | 0 | 16.9977 | 0 | 16.9977 | 2019-12-18 | 5:00 | 1829.0333 | 538.8833 | 2019-12-18 | 5:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 5:05 | 0 | 16.9868 | 0 | 16.9868 | 2019-12-18 | 5:05 | 1830.4333 | 539.2833 | 2019-12-18 | 5:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 5:10 | 0 | 16.9854 | 0 | 16.9854 | 2019-12-18 | 5:10 | 1774.8 | 533.75 | 2019-12-18 | 5:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 5:15 | 0 | 16.985 | 0 | 16.985 | 2019-12-18 | 5:15 | 1760.0333 | 533.15 | 2019-12-18 | 5:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 5:20 | 0 | 16.985 | 0 | 16.985 | 2019-12-18 | 5:20 | 1772.8667 | 534.3667 | 2019-12-18 | 5:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 5:25 | 0 | 16.985 | 0 | 16.985 | 2019-12-18 | 5:25 | 1789.9833 | 535.1333 | 2019-12-18 | 5:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 5:30 | 0 | 16.985 | 0 | 16.985 | 2019-12-18 | 5:30 | 1746.7333 | 532.1333 | 2019-12-18 | 5:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 5:35 | 0 | 16.985 | 0 | 16.985 | 2019-12-18 | 5:35 | 1721.35 | 529.3333 | 2019-12-18 | 5:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 5:40 | 0 | 16.983 | 0 | 16.983 | 2019-12-18 | 5:40 | 1730.4167 | 531.1167 | 2019-12-18 | 5:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 5:45 | 0 | 16.9715 | 0 | 16.9715 | 2019-12-18 | 5:45 | 1695.15 | 530.0833 | 2019-12-18 | 5:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 5:50 | 0 | 16.9613 | 0 | 16.9613 | 2019-12-18 | 5:50 | 1700.9333 | 530.8333 | 2019-12-18 | 5:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 5:55 | 0 | 16.9637 | 0 | 16.9637 | 2019-12-18 | 5:55 | 1677.3833 | 529.35 | 2019-12-18 | 5:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 6:00 | 0 | 16.9573 | 0 | 16.9573 | 2019-12-18 | 6:00 | 1715.5167 | 531.3667 | 2019-12-18 | 6:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 6:05 | 0 | 16.956 | 0 | 16.956 | 2019-12-18 | 6:05 | 1710.2833 | 530.8 | 2019-12-18 | 6:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 6:10 | 0 | 16.956 | 0 | 16.956 | 2019-12-18 | 6:10 | 1743.15 | 532.75 | 2019-12-18 | 6:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 6:15 | 0 | 16.9555 | 0 | 16.9555 | 2019-12-18 | 6:15 | 1754.05 | 534.4833 | 2019-12-18 | 6:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 6:20 | 0 | 16.9558 | 0 | 16.9558 | 2019-12-18 | 6:20 | 1691.4 | 530.55 | 2019-12-18 | 6:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 6:25 | 0 | 16.9473 | 0 | 16.9473 | 2019-12-18 | 6:25 | 1695.0667 | 531.35 | 2019-12-18 | 6:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 6:30 | 0 | 16.9464 | 0 | 16.9464 | 2019-12-18 | 6:30 | 1735.6833 | 534.2167 | 2019-12-18 | 6:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 6:35 | 0 | 16.9418 | 0 | 16.9418 | 2019-12-18 | 6:35 | 1721.1667 | 532.0167 | 2019-12-18 | 6:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 6:40 | 0 | 16.9416 | 0 | 16.9416 | 2019-12-18 | 6:40 | 1665.1583 | 528.75 | 2019-12-18 | 6:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 6:45 | 0 | 16.9416 | 0 | 16.9416 | 2019-12-18 | 6:45 | 1678.0333 | 529.7667 | 2019-12-18 | 6:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 6:50 | 0 | 16.9416 | 0 | 16.9416 | 2019-12-18 | 6:50 | 1701.125 | 531.3 | 2019-12-18 | 6:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 6:55 | 0 | 16.9408 | 0 | 16.9408 | 2019-12-18 | 6:55 | 1713.6167 | 532.2 | 2019-12-18 | 6:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 7:00 | 0 | 16.9413 | 0 | 16.9413 | 2019-12-18 | 7:00 | 1655.8167 | 528.2833 | 2019-12-18 | 7:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 7:05 | 0 | 16.9295 | 0 | 16.9295 | 2019-12-18 | 7:05 | 1600.85 | 526.25 | 2019-12-18 | 7:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 7:10 | 0 | 16.9271 | 0 | 16.9271 | 2019-12-18 | 7:10 | 1688.2333 | 531.15 | 2019-12-18 | 7:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 7:15 | 0 | 16.9271 | 0 | 16.9271 | 2019-12-18 | 7:15 | 1710.9667 | 531.5167 | 2019-12-18 | 7:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 7:20 | 0 | 16.9271 | 0 | 16.9271 | 2019-12-18 | 7:20 | 1714.3 | 532.8 | 2019-12-18 | 7:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 7:25 | 0 | 16.9268 | 0 | 16.9268 | 2019-12-18 | 7:25 | 1698.3667 | 534 | 2019-12-18 | 7:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 7:30 | 0 | 16.9204 | 0 | 16.9204 | 2019-12-18 | 7:30 | 1707.6333 | 533.8833 | 2019-12-18 | 7:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 7:35 | 0 | 16.9157 | 0 | 16.9157 | 2019-12-18 | 7:35 | 1741.2667 | 534.9333 | 2019-12-18 | 7:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 7:40 | 0 | 16.9174 | 0 | 16.9174 | 2019-12-18 | 7:40 | 1754.5667 | 534.7667 | 2019-12-18 | 7:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 7:45 | 0 | 16.9129 | 0 | 16.9129 | 2019-12-18 | 7:45 | 1704.8333 | 533.2833 | 2019-12-18 | 7:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 7:50 | 0 | 16.9126 | 0 | 16.9126 | 2019-12-18 | 7:50 | 1747 | 535.8167 | 2019-12-18 | 7:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 7:55 | 0 | 16.9126 | 0 | 16.9126 | 2019-12-18 | 7:55 | 1775.4 | 536.4333 | 2019-12-18 | 7:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 8:00 | 0 | 16.9117 | 0 | 16.9117 | 2019-12-18 | 8:00 | 1770.1222 | 535.6667 | 2019-12-18 | 8:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 8:05 | 0 | 16.9001 | 0 | 16.9001 | 2019-12-18 | 8:05 | 1756.8167 | 535.9333 | 2019-12-18 | 8:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 8:10 | 0 | 16.8957 | 0 | 16.8957 | 2019-12-18 | 8:10 | 1791.4667 | 538.3333 | 2019-12-18 | 8:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 8:15 | 0 | 16.889 | 0 | 16.889 | 2019-12-18 | 8:15 | 1771.9333 | 536.1333 | 2019-12-18 | 8:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 8:20 | 0.0048491 | 16.8861 | 0 | 16.8861 | 2019-12-18 | 8:20 | 1715.55 | 533.2833 | 2019-12-18 | 8:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 8:25 | 0 | 16.8837 | 0 | 16.8837 | 2019-12-18 | 8:25 | 1754.3667 | 536.9833 | 2019-12-18 | 8:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 8:30 | 0 | 16.8837 | 0 | 16.8837 | 2019-12-18 | 8:30 | 1837.6333 | 541.7167 | 2019-12-18 | 8:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 8:35 | 0 | 16.8834 | 0 | 16.8834 | 2019-12-18 | 8:35 | 1811.8333 | 537.6 | 2019-12-18 | 8:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 8:40 | 0 | 16.8837 | 0 | 16.8837 | 2019-12-18 | 8:40 | 1752.1 | 534.9667 | 2019-12-18 | 8:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 8:45 | 0 | 16.8834 | 0 | 16.8834 | 2019-12-18 | 8:45 | 1732.3833 | 534.7333 | 2019-12-18 | 8:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 8:50 | 0 | 16.8825 | 0 | 16.8825 | 2019-12-18 | 8:50 | 1718.2167 | 533.6333 | 2019-12-18 | 8:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 8:55 | 0 | 16.8825 | 0 | 16.8825 | 2019-12-18 | 8:55 | 1720.1333 | 532.95 | 2019-12-18 | 8:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 9:00 | 0 | 16.8832 | 0 | 16.8832 | 2019-12-18 | 9:00 | 1721.0667 | 532.4667 | 2019-12-18 | 9:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 9:05 | 0 | 16.8822 | 0 | 16.8822 | 2019-12-18 | 9:05 | 1685.2 | 530.7333 | 2019-12-18 | 9:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 9:10 | 0 | 16.8827 | 0 | 16.8827 | 2019-12-18 | 9:10 | 1676.6917 | 530.7 | 2019-12-18 | 9:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 9:15 | 0 | 16.8834 | 0 | 16.8834 | 2019-12-18 | 9:15 | 1643.7167 | 528.45 | 2019-12-18 | 9:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 9:20 | 0 | 16.8821 | 0 | 16.8821 | 2019-12-18 | 9:20 | 1629.2333 | 527.9 | 2019-12-18 | 9:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 9:25 | 0 | 16.8837 | 0 | 16.8837 | 2019-12-18 | 9:25 | 1645.6 | 530.1667 | 2019-12-18 | 9:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 9:30 | 0 | 16.8837 | 0 | 16.8837 | 2019-12-18 | 9:30 | 1724.5375 | 536.4167 | 2019-12-18 | 9:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 9:35 | 0 | 16.8837 | 0 | 16.8837 | 2019-12-18 | 9:35 | 1824.1833 | 542.4167 | 2019-12-18 | 9:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 9:40 | 0 | 16.8837 | 0 | 16.8837 | 2019-12-18 | 9:40 | 1841.3 | 541.8 | 2019-12-18 | 9:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 9:45 | 0 | 16.8837 | 0 | 16.8837 | 2019-12-18 | 9:45 | 1917.6 | 546.35 | 2019-12-18 | 9:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 9:50 | 0 | 16.8837 | 0 | 16.8837 | 2019-12-18 | 9:50 | 1961.9167 | 549.7333 | 2019-12-18 | 9:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 9:55 | 0 | 16.8871 | 0 | 16.8871 | 2019-12-18 | 9:55 | 2041.4667 | 553.7333 | 2019-12-18 | 9:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 10:00 | 0 | 16.8938 | 0 | 16.8938 | 2019-12-18 | 10:00 | 2009.7 | 551.5833 | 2019-12-18 | 10:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 10:05 | 0 | 16.9015 | 0 | 16.9015 | 2019-12-18 | 10:05 | 1980.2667 | 550.6 | 2019-12-18 | 10:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 10:10 | 0 | 16.9097 | 0 | 16.9097 | 2019-12-18 | 10:10 | 1969.4333 | 549.6 | 2019-12-18 | 10:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 10:15 | 0 | 16.9126 | 0 | 16.9126 | 2019-12-18 | 10:15 | 1943.5833 | 547.5 | 2019-12-18 | 10:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 10:20 | 0 | 16.9126 | 0 | 16.9126 | 2019-12-18 | 10:20 | 1927.7667 | 546.8167 | 2019-12-18 | 10:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 10:25 | 0 | 16.9126 | 0 | 16.9126 | 2019-12-18 | 10:25 | 1871.5 | 542.0333 | 2019-12-18 | 10:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 10:30 | 0 | 16.9138 | 0 | 16.9138 | 2019-12-18 | 10:30 | 1780.0167 | 537.8167 | 2019-12-18 | 10:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 10:35 | 0 | 16.9189 | 0 | 16.9189 | 2019-12-18 | 10:35 | 1787.9167 | 538.3 | 2019-12-18 | 10:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 10:40 | 0 | 16.9237 | 0 | 16.9237 | 2019-12-18 | 10:40 | 1735.95 | 535.6667 | 2019-12-18 | 10:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 10:45 | 0 | 16.9267 | 0 | 16.9267 | 2019-12-18 | 10:45 | 1691.4167 | 533.3 | 2019-12-18 | 10:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 10:50 | 0 | 16.9271 | 0 | 16.9271 | 2019-12-18 | 10:50 | 1674.2667 | 534.45 | 2019-12-18 | 10:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 10:55 | 0 | 16.9271 | 0 | 16.9271 | 2019-12-18 | 10:55 | 1725.5167 | 539.1 | 2019-12-18 | 10:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 11:00 | 0 | 16.929 | 0 | 16.929 | 2019-12-18 | 11:00 | 1787.3167 | 541.5833 | 2019-12-18 | 11:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 11:05 | 0 | 16.9317 | 0 | 16.9317 | 2019-12-18 | 11:05 | 1838.0167 | 544.4 | 2019-12-18 | 11:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 11:10 | 0 | 16.9408 | 0 | 16.9408 | 2019-12-18 | 11:10 | 1870.65 | 546.45 | 2019-12-18 | 11:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 11:15 | 0 | 16.9416 | 0 | 16.9416 | 2019-12-18 | 11:15 | 2017.5 | 554.0833 | 2019-12-18 | 11:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 11:20 | 0 | 16.9416 | 0 | 16.9416 | 2019-12-18 | 11:20 | 2086.5667 | 557.4167 | 2019-12-18 | 11:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 11:25 | 0 | 16.9416 | 0 | 16.9416 | 2019-12-18 | 11:25 | 2130 | 560.0167 | 2019-12-18 | 11:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 11:30 | 0 | 16.9493 | 0 | 16.9493 | 2019-12-18 | 11:30 | 2051.4 | 556.1333 | 2019-12-18 | 11:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 11:35 | 0 | 16.956 | 0 | 16.956 | 2019-12-18 | 11:35 | 2091.65 | 557.5833 | 2019-12-18 | 11:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 11:40 | 0 | 16.956 | 0 | 16.956 | 2019-12-18 | 11:40 | 2128.0833 | 558.6 | 2019-12-18 | 11:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 11:45 | 0 | 16.956 | 0 | 16.956 | 2019-12-18 | 11:45 | 2133.2 | 557.7667 | 2019-12-18 | 11:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 11:50 | 0 | 16.9628 | 0 | 16.9628 | 2019-12-18 | 11:50 | 2100.2 | 557.4167 | 2019-12-18 | 11:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 11:55 | 0 | 16.9811 | 0 | 16.9811 | 2019-12-18 | 11:55 | 2069.4167 | 556.2333 | 2019-12-18 | 11:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 12:00 | 0 | 16.985 | 0 | 16.985 | 2019-12-18 | 12:00 | 2096.2167 | 557.45 | 2019-12-18 | 12:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 12:05 | 0 | 16.985 | 0 | 16.985 | 2019-12-18 | 12:05 | 2099.35 | 556.5167 | 2019-12-18 | 12:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 12:10 | 0 | 16.9941 | 0 | 16.9941 | 2019-12-18 | 12:10 | 2120.5667 | 557.45 | 2019-12-18 | 12:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 12:15 | 0 | 16.9987 | 0 | 16.9987 | 2019-12-18 | 12:15 | 2068.8333 | 554.25 | 2019-12-18 | 12:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 12:20 | 0 | 16.9994 | 0 | 16.9994 | 2019-12-18 | 12:20 | 2077.5833 | 554.55 | 2019-12-18 | 12:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 12:25 | 0 | 17.0052 | 0 | 17.0052 | 2019-12-18 | 12:25 | 2076.5667 | 555.4 | 2019-12-18 | 12:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 12:30 | 0 | 17.0136 | 0 | 17.0136 | 2019-12-18 | 12:30 | 2063.2333 | 555.2833 | 2019-12-18 | 12:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 12:35 | 0 | 17.0144 | 0 | 17.0144 | 2019-12-18 | 12:35 | 2075.15 | 557.2667 | 2019-12-18 | 12:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 12:40 | 0 | 17.0279 | 0 | 17.0279 | 2019-12-18 | 12:40 | 2071.5 | 556.8833 | 2019-12-18 | 12:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 12:45 | 0 | 17.0288 | 0 | 17.0288 | 2019-12-18 | 12:45 | 2072.6 | 556.8167 | 2019-12-18 | 12:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 12:50 | 0 | 17.0409 | 0 | 17.0409 | 2019-12-18 | 12:50 | 2024.5667 | 553.55 | 2019-12-18 | 12:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 12:55 | 0 | 17.0573 | 0 | 17.0573 | 2019-12-18 | 12:55 | 2077.8667 | 556.1667 | 2019-12-18 | 12:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 13:00 | 0 | 17.0573 | 0 | 17.0573 | 2019-12-18 | 13:00 | 2122.6 | 558.4333 | 2019-12-18 | 13:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 13:05 | 0 | 17.0645 | 0 | 17.0645 | 2019-12-18 | 13:05 | 2114.2833 | 558.6667 | 2019-12-18 | 13:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 13:10 | 0 | 17.0703 | 0 | 17.0703 | 2019-12-18 | 13:10 | 2071.6833 | 557.4167 | 2019-12-18 | 13:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 13:15 | 0 | 17.0718 | 0 | 17.0718 | 2019-12-18 | 13:15 | 2074.05 | 557.6667 | 2019-12-18 | 13:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 13:20 | 0 | 17.0824 | 0 | 17.0824 | 2019-12-18 | 13:20 | 2156.85 | 561.1333 | 2019-12-18 | 13:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 13:25 | 0 | 17.0862 | 0 | 17.0862 | 2019-12-18 | 13:25 | 2136.7833 | 559.6333 | 2019-12-18 | 13:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 13:30 | 0 | 17.087 | 0 | 17.087 | 2019-12-18 | 13:30 | 2093.6167 | 556.9667 | 2019-12-18 | 13:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 13:35 | 0 | 17.0999 | 0 | 17.0999 | 2019-12-18 | 13:35 | 2069.9 | 556.5 | 2019-12-18 | 13:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 13:40 | 0 | 17.1007 | 0 | 17.1007 | 2019-12-18 | 13:40 | 2055.6833 | 555.9667 | 2019-12-18 | 13:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 13:45 | 0 | 17.1055 | 0 | 17.1055 | 2019-12-18 | 13:45 | 2076.2833 | 556.2667 | 2019-12-18 | 13:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 13:50 | 0 | 17.1296 | 0 | 17.1296 | 2019-12-18 | 13:50 | 2082.2333 | 555.5833 | 2019-12-18 | 13:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 13:55 | 0 | 17.1296 | 0 | 17.1296 | 2019-12-18 | 13:55 | 2118.3667 | 558 | 2019-12-18 | 13:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 14:00 | 0 | 17.1337 | 0 | 17.1337 | 2019-12-18 | 14:00 | 2143.55 | 559.1667 | 2019-12-18 | 14:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 14:05 | 0 | 17.1441 | 0 | 17.1441 | 2019-12-18 | 14:05 | 2104.9 | 556.9667 | 2019-12-18 | 14:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 14:10 | 0 | 17.1448 | 0 | 17.1448 | 2019-12-18 | 14:10 | 2104.8167 | 556.55 | 2019-12-18 | 14:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 14:15 | 0 | 17.1552 | 0 | 17.1552 | 2019-12-18 | 14:15 | 2167.9333 | 559.9167 | 2019-12-18 | 14:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 14:20 | 0 | 17.1586 | 0 | 17.1586 | 2019-12-18 | 14:20 | 2168.4 | 559.7 | 2019-12-18 | 14:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 14:25 | 0.012354 | 17.1605 | 0 | 17.1605 | 2019-12-18 | 14:25 | 2185.4167 | 560.1833 | 2019-12-18 | 14:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 14:30 | 0.00044488 | 17.1706 | 0 | 17.1706 | 2019-12-18 | 14:30 | 2159.5167 | 558.3167 | 2019-12-18 | 14:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 14:35 | 0.00039906 | 17.173 | 0 | 17.173 | 2019-12-18 | 14:35 | 2148.8667 | 557.95 | 2019-12-18 | 14:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 14:40 | 0.0003629 | 17.1812 | 0 | 17.1812 | 2019-12-18 | 14:40 | 2129.7333 | 557.0667 | 2019-12-18 | 14:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 14:45 | 0.00032673 | 17.1996 | 0 | 17.1996 | 2019-12-18 | 14:45 | 2180.1833 | 559.5667 | 2019-12-18 | 14:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 14:50 | 0.00029056 | 17.202 | 0 | 17.202 | 2019-12-18 | 14:50 | 2167.9167 | 558.65 | 2019-12-18 | 14:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 14:55 | 0.00025439 | 17.2039 | 0 | 17.2039 | 2019-12-18 | 14:55 | 2143.7667 | 557.7167 | 2019-12-18 | 14:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 15:00 | 0.00021822 | 17.2157 | 0 | 17.2157 | 2019-12-18 | 15:00 | 2379.6333 | 562.15 | 2019-12-18 | 15:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 15:05 | 0.00018205 | 17.2164 | 0 | 17.2164 | 2019-12-18 | 15:05 | 1803.2 | 530.4833 | 2019-12-18 | 15:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 15:10 | 0.00014588 | 17.2174 | 0 | 17.2174 | 2019-12-18 | 15:10 | 1629.6333 | 529.65 | 2019-12-18 | 15:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 15:15 | 0.00010971 | 17.2244 | 0 | 17.2244 | 2019-12-18 | 15:15 | 1762.8667 | 543.3833 | 2019-12-18 | 15:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 15:20 | 7.3544e-05 | 17.2302 | 0 | 17.2302 | 2019-12-18 | 15:20 | 1923.6333 | 555.8667 | 2019-12-18 | 15:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 15:25 | 3.7375e-05 | 17.2309 | 0 | 17.2309 | 2019-12-18 | 15:25 | 2014.6167 | 561.25 | 2019-12-18 | 15:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 15:30 | 4.0188e-08 | 17.2309 | 0.0004501 | 17.2309 | 2019-12-18 | 15:30 | 1922.0833 | 558.8667 | 2019-12-18 | 15:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 15:35 | 0 | 17.2309 | 0.00043162 | 17.2309 | 2019-12-18 | 15:35 | 1712.3167 | 547.7333 | 2019-12-18 | 15:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 15:40 | 0 | 17.2309 | 0.00039545 | 17.2309 | 2019-12-18 | 15:40 | 1505.6167 | 538.45 | 2019-12-18 | 15:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 15:45 | 0 | 17.2292 | 0.00035928 | 17.2292 | 2019-12-18 | 15:45 | 1700.6333 | 554.1833 | 2019-12-18 | 15:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 15:50 | 0 | 17.221 | 0.00032311 | 17.221 | 2019-12-18 | 15:50 | 1835.8833 | 562.4333 | 2019-12-18 | 15:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 15:55 | 0 | 17.2186 | 0.00028694 | 17.2186 | 2019-12-18 | 15:55 | 1858.7833 | 563.05 | 2019-12-18 | 15:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 16:00 | 0 | 17.2164 | 0.00025077 | 17.2164 | 2019-12-18 | 16:00 | 1876.9167 | 563.3667 | 2019-12-18 | 16:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 16:05 | 0 | 17.2135 | 0.0002146 | 17.2135 | 2019-12-18 | 16:05 | 1885.8833 | 564.05 | 2019-12-18 | 16:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 16:10 | 0 | 17.208 | 0.00017843 | 17.208 | 2019-12-18 | 16:10 | 1877.6167 | 563.45 | 2019-12-18 | 16:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 16:15 | 0 | 17.2049 | 0.00014226 | 17.2049 | 2019-12-18 | 16:15 | 1872.25 | 563.0667 | 2019-12-18 | 16:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 16:20 | 0 | 17.202 | 0.0001061 | 17.202 | 2019-12-18 | 16:20 | 1889.0167 | 562.9 | 2019-12-18 | 16:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 16:25 | 0 | 17.202 | 6.9927e-05 | 17.202 | 2019-12-18 | 16:25 | 1901.75 | 562.65 | 2019-12-18 | 16:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 16:30 | 0 | 17.202 | 3.1507e-05 | 17.202 | 2019-12-18 | 16:30 | 1938.0833 | 564.05 | 2019-12-18 | 16:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 16:35 | 0 | 17.202 | 0 | 17.202 | 2019-12-18 | 16:35 | 1994.8 | 565.9667 | 2019-12-18 | 16:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 16:40 | 0 | 17.202 | 0 | 17.202 | 2019-12-18 | 16:40 | 1953.1667 | 562.3333 | 2019-12-18 | 16:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 16:45 | 0 | 17.202 | 0 | 17.202 | 2019-12-18 | 16:45 | 1950.55 | 562.1 | 2019-12-18 | 16:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 16:50 | 0 | 17.202 | 0 | 17.202 | 2019-12-18 | 16:50 | 1944.1167 | 561.1333 | 2019-12-18 | 16:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 16:55 | 0 | 17.2065 | 0 | 17.2065 | 2019-12-18 | 16:55 | 1970.2583 | 561.15 | 2019-12-18 | 16:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 17:00 | 0 | 17.2164 | 0 | 17.2164 | 2019-12-18 | 17:00 | 1959.5 | 560.2 | 2019-12-18 | 17:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 17:05 | 0 | 17.222 | 0 | 17.222 | 2019-12-18 | 17:05 | 1973.4167 | 560.4333 | 2019-12-18 | 17:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 17:10 | 0 | 17.2309 | 0 | 17.2309 | 2019-12-18 | 17:10 | 1977.5833 | 558.6333 | 2019-12-18 | 17:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 17:15 | 0 | 17.2381 | 0 | 17.2381 | 2019-12-18 | 17:15 | 1977.0611 | 557.85 | 2019-12-18 | 17:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 17:20 | 0 | 17.2454 | 0 | 17.2454 | 2019-12-18 | 17:20 | 1980.275 | 557 | 2019-12-18 | 17:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 17:25 | 0 | 17.2579 | 0 | 17.2579 | 2019-12-18 | 17:25 | 1999.8667 | 556.6667 | 2019-12-18 | 17:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 17:30 | 0 | 17.2743 | 0 | 17.2743 | 2019-12-18 | 17:30 | 2014.525 | 557.35 | 2019-12-18 | 17:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 17:35 | 0.00089699 | 17.2774 | 0 | 17.2774 | 2019-12-18 | 17:35 | 2021.4167 | 557.6333 | 2019-12-18 | 17:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 17:40 | 0.0018648 | 17.2888 | 0 | 17.2888 | 2019-12-18 | 17:40 | 2022.1667 | 557.9 | 2019-12-18 | 17:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 17:45 | 0.0043837 | 17.2888 | 0 | 17.2888 | 2019-12-18 | 17:45 | 2018.3 | 556.7 | 2019-12-18 | 17:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 17:50 | 0.0082276 | 17.2888 | 0 | 17.2888 | 2019-12-18 | 17:50 | 2016.25 | 556.9 | 2019-12-18 | 17:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 17:55 | 0.012771 | 17.2914 | 0 | 17.2914 | 2019-12-18 | 17:55 | 2019.8333 | 556.35 | 2019-12-18 | 17:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 18:00 | 0.01463 | 17.2972 | 0 | 17.2972 | 2019-12-18 | 18:00 | 2031.5333 | 557.6 | 2019-12-18 | 18:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 18:05 | 0.012986 | 17.3003 | 0 | 17.3003 | 2019-12-18 | 18:05 | 2030.9333 | 558 | 2019-12-18 | 18:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 18:10 | 0.00925 | 17.3023 | 0 | 17.3023 | 2019-12-18 | 18:10 | 2037.6583 | 558.1167 | 2019-12-18 | 18:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 18:15 | 0.0054175 | 17.303 | 0 | 17.303 | 2019-12-18 | 18:15 | 2034.1833 | 557.2167 | 2019-12-18 | 18:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 18:20 | 0.0025208 | 17.3032 | 0 | 17.3032 | 2019-12-18 | 18:20 | 2027.2 | 557.1833 | 2019-12-18 | 18:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 18:25 | 0.00079572 | 17.3032 | 0 | 17.3032 | 2019-12-18 | 18:25 | 2033.3667 | 557.7333 | 2019-12-18 | 18:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 18:30 | 0.0012401 | 17.3032 | 0 | 17.3032 | 2019-12-18 | 18:30 | 2031.1833 | 557.0333 | 2019-12-18 | 18:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 18:35 | 0.0019568 | 17.303 | 0 | 17.303 | 2019-12-18 | 18:35 | 2037.8833 | 557.8167 | 2019-12-18 | 18:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 18:40 | 0.0027726 | 17.3013 | 0 | 17.3013 | 2019-12-18 | 18:40 | 2041.1833 | 557.8833 | 2019-12-18 | 18:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 18:45 | 0.004 | 17.2977 | 0 | 17.2977 | 2019-12-18 | 18:45 | 2032.4667 | 557.2833 | 2019-12-18 | 18:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 18:50 | 0.0055696 | 17.2977 | 0 | 17.2977 | 2019-12-18 | 18:50 | 2031.3333 | 557.0667 | 2019-12-18 | 18:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 18:55 | 0.005838 | 17.2909 | 0 | 17.2909 | 2019-12-18 | 18:55 | 2033.2333 | 557.75 | 2019-12-18 | 18:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 19:00 | 0.0052536 | 17.29 | 0 | 17.29 | 2019-12-18 | 19:00 | 2046.1833 | 558.2667 | 2019-12-18 | 19:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 19:05 | 0.0047075 | 17.2888 | 0 | 17.2888 | 2019-12-18 | 19:05 | 2058 | 559.8667 | 2019-12-18 | 19:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 19:10 | 0.0034834 | 17.2888 | 0 | 17.2888 | 2019-12-18 | 19:10 | 2090.6 | 560.4167 | 2019-12-18 | 19:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 19:15 | 0.003161 | 17.288 | 0 | 17.288 | 2019-12-18 | 19:15 | 2083.8333 | 559.2333 | 2019-12-18 | 19:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 19:20 | 0.0035295 | 17.2854 | 0 | 17.2854 | 2019-12-18 | 19:20 | 2072.1833 | 558.75 | 2019-12-18 | 19:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 19:25 | 0.0038981 | 17.2743 | 0 | 17.2743 | 2019-12-18 | 19:25 | 2045 | 558.8333 | 2019-12-18 | 19:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 19:30 | 0.0043255 | 17.2743 | 0 | 17.2743 | 2019-12-18 | 19:30 | 2021.2667 | 557.6 | 2019-12-18 | 19:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 19:35 | 0.0036892 | 17.2743 | 0 | 17.2743 | 2019-12-18 | 19:35 | 2036.9333 | 557.9333 | 2019-12-18 | 19:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 19:40 | 0.0042318 | 17.2709 | 0 | 17.2709 | 2019-12-18 | 19:40 | 2073.4 | 559.2667 | 2019-12-18 | 19:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 19:45 | 0.003049 | 17.255 | 0 | 17.255 | 2019-12-18 | 19:45 | 2069.5667 | 559.2333 | 2019-12-18 | 19:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 19:50 | 0.0043273 | 17.2454 | 0 | 17.2454 | 2019-12-18 | 19:50 | 2045.4667 | 557.5333 | 2019-12-18 | 19:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 19:55 | 0.0040497 | 17.2442 | 0 | 17.2442 | 2019-12-18 | 19:55 | 2026.5 | 556.4167 | 2019-12-18 | 19:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 20:00 | 0.0037269 | 17.2391 | 0 | 17.2391 | 2019-12-18 | 20:00 | 2055.5833 | 558.7167 | 2019-12-18 | 20:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 20:05 | 0.0034041 | 17.2336 | 0 | 17.2336 | 2019-12-18 | 20:05 | 2082.0833 | 560.2167 | 2019-12-18 | 20:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 20:10 | 0.0030439 | 17.2309 | 0 | 17.2309 | 2019-12-18 | 20:10 | 2076.8 | 559.8833 | 2019-12-18 | 20:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 20:15 | 0.0042914 | 17.2309 | 0 | 17.2309 | 2019-12-18 | 20:15 | 2054.9167 | 558.3667 | 2019-12-18 | 20:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 20:20 | 0.0040509 | 17.2302 | 0 | 17.2302 | 2019-12-18 | 20:20 | 2025.15 | 556.7667 | 2019-12-18 | 20:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 20:25 | 0.0036892 | 17.2292 | 0 | 17.2292 | 2019-12-18 | 20:25 | 2035.35 | 556.7 | 2019-12-18 | 20:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 20:30 | 0.0032697 | 17.2169 | 0 | 17.2169 | 2019-12-18 | 20:30 | 2054.95 | 557.8667 | 2019-12-18 | 20:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 20:35 | 0.0040314 | 17.2164 | 0 | 17.2164 | 2019-12-18 | 20:35 | 2078.3833 | 558.85 | 2019-12-18 | 20:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 20:40 | 0.0044345 | 17.2164 | 0 | 17.2164 | 2019-12-18 | 20:40 | 2082.3333 | 559.5833 | 2019-12-18 | 20:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 20:45 | 0.0045833 | 17.2164 | 0 | 17.2164 | 2019-12-18 | 20:45 | 2079.45 | 559.95 | 2019-12-18 | 20:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 20:50 | 0.0047321 | 17.2135 | 0 | 17.2135 | 2019-12-18 | 20:50 | 2100.75 | 560.7667 | 2019-12-18 | 20:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 20:55 | 0.004881 | 17.2041 | 0 | 17.2041 | 2019-12-18 | 20:55 | 2085.6167 | 559.6 | 2019-12-18 | 20:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 21:00 | 0.0050298 | 17.202 | 0 | 17.202 | 2019-12-18 | 21:00 | 2078.0333 | 558.4167 | 2019-12-18 | 21:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 21:05 | 0.0051786 | 17.202 | 0 | 17.202 | 2019-12-18 | 21:05 | 2070.9 | 559.4 | 2019-12-18 | 21:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 21:10 | 0.0053274 | 17.202 | 0 | 17.202 | 2019-12-18 | 21:10 | 2071.7667 | 559.05 | 2019-12-18 | 21:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 21:15 | 0.0054762 | 17.1943 | 0 | 17.1943 | 2019-12-18 | 21:15 | 2058.9167 | 558.7 | 2019-12-18 | 21:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 21:20 | 0.005625 | 17.1833 | 0 | 17.1833 | 2019-12-18 | 21:20 | 2077.3167 | 558.8833 | 2019-12-18 | 21:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 21:25 | 0.0057738 | 17.174 | 0 | 17.174 | 2019-12-18 | 21:25 | 2061.1 | 557.8833 | 2019-12-18 | 21:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 21:30 | 0.0059226 | 17.173 | 0 | 17.173 | 2019-12-18 | 21:30 | 2059.3333 | 558.1 | 2019-12-18 | 21:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 21:35 | 0.0050346 | 17.173 | 0 | 17.173 | 2019-12-18 | 21:35 | 2048.4167 | 558.0833 | 2019-12-18 | 21:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 21:40 | 0.0047743 | 17.1668 | 0 | 17.1668 | 2019-12-18 | 21:40 | 2057.2333 | 558.7167 | 2019-12-18 | 21:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 21:45 | 0.0047743 | 17.1607 | 0 | 17.1607 | 2019-12-18 | 21:45 | 2061.5 | 558.8667 | 2019-12-18 | 21:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 21:50 | 0.0047743 | 17.1586 | 0 | 17.1586 | 2019-12-18 | 21:50 | 2058.9167 | 559.4 | 2019-12-18 | 21:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 21:55 | 0.0066696 | 17.1583 | 0 | 17.1583 | 2019-12-18 | 21:55 | 2075.4333 | 558.6667 | 2019-12-18 | 21:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 22:00 | 0.0051733 | 17.1557 | 0 | 17.1557 | 2019-12-18 | 22:00 | 2056.65 | 558.75 | 2019-12-18 | 22:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 22:05 | 0.0049981 | 17.1524 | 0 | 17.1524 | 2019-12-18 | 22:05 | 2063.25 | 559.1667 | 2019-12-18 | 22:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 22:10 | 0.004823 | 17.1443 | 0 | 17.1443 | 2019-12-18 | 22:10 | 2044.4 | 558.2167 | 2019-12-18 | 22:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 22:15 | 0.0046478 | 17.1441 | 0 | 17.1441 | 2019-12-18 | 22:15 | 2031.1 | 557.9667 | 2019-12-18 | 22:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 22:20 | 0.0044726 | 17.1441 | 0 | 17.1441 | 2019-12-18 | 22:20 | 2045.8667 | 558.3833 | 2019-12-18 | 22:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 22:25 | 0.0042975 | 17.1414 | 0 | 17.1414 | 2019-12-18 | 22:25 | 2036.4667 | 558.7667 | 2019-12-18 | 22:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 22:30 | 0.0041223 | 17.1349 | 0 | 17.1349 | 2019-12-18 | 22:30 | 2057.1333 | 558.95 | 2019-12-18 | 22:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 22:35 | 0.0039158 | 17.1296 | 0 | 17.1296 | 2019-12-18 | 22:35 | 2079.6167 | 559.3167 | 2019-12-18 | 22:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 22:40 | 0.0042353 | 17.1296 | 0 | 17.1296 | 2019-12-18 | 22:40 | 2077.8167 | 558.6167 | 2019-12-18 | 22:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 22:45 | 0.0046646 | 17.1214 | 0 | 17.1214 | 2019-12-18 | 22:45 | 2083.9833 | 559.3167 | 2019-12-18 | 22:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 22:50 | 0.0051778 | 17.1113 | 0 | 17.1113 | 2019-12-18 | 22:50 | 2068.4833 | 559.4667 | 2019-12-18 | 22:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 22:55 | 0.0050398 | 17.1031 | 0 | 17.1031 | 2019-12-18 | 22:55 | 2074.8 | 559.95 | 2019-12-18 | 22:55 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 23:00 | 0.00481 | 17.1007 | 0 | 17.1007 | 2019-12-18 | 23:00 | 2064.05 | 558.9 | 2019-12-18 | 23:00 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 23:05 | 0.0045803 | 17.1005 | 0 | 17.1005 | 2019-12-18 | 23:05 | 2031.9833 | 557.4333 | 2019-12-18 | 23:05 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 23:10 | 0.0043505 | 17.0992 | 0 | 17.0992 | 2019-12-18 | 23:10 | 2014.6667 | 556.7667 | 2019-12-18 | 23:10 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 23:15 | 0.0041064 | 17.092 | 0 | 17.092 | 2019-12-18 | 23:15 | 2061.5167 | 557.8833 | 2019-12-18 | 23:15 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 23:20 | 0.0039346 | 17.0886 | 0 | 17.0886 | 2019-12-18 | 23:20 | 2114.3444 | 559.7 | 2019-12-18 | 23:20 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 23:25 | 0.0043591 | 17.0862 | 0 | 17.0862 | 2019-12-18 | 23:25 | 2100.3 | 559.5667 | 2019-12-18 | 23:25 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 23:30 | 0.0047837 | 17.0862 | 0 | 17.0862 | 2019-12-18 | 23:30 | 2046.3333 | 557.3333 | 2019-12-18 | 23:30 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 23:35 | 0.0052083 | 17.0848 | 0 | 17.0848 | 2019-12-18 | 23:35 | 2028.05 | 556.4333 | 2019-12-18 | 23:35 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 23:40 | 0.0047433 | 17.08 | 0 | 17.08 | 2019-12-18 | 23:40 | 2048.5333 | 556.6 | 2019-12-18 | 23:40 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 23:45 | 0.0042039 | 17.079 | 0 | 17.079 | 2019-12-18 | 23:45 | 2092.5417 | 559.5833 | 2019-12-18 | 23:45 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 23:50 | 0.0040537 | 17.0732 | 0 | 17.0732 | 2019-12-18 | 23:50 | 2071.8833 | 558.4667 | 2019-12-18 | 23:50 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 2019-12-18 | 23:55 | 0.0049717 | 17.0718 | 0 | 17.0718 | 2019-12-18 | 23:55 | 2088.2 | 558.6833 | 2019-12-18 | 23:55 | 36 | 36 | 36
Note on AJ3: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Indien meer of minder blowers kolommen toevoegen of weglaten. Als er kolom(men) toegevoegd worden dan moet er in het tabblad berekeningen een kolom bij. Daarnaast moet het bereik aangepast worden voor het optellen van de luchtdebieten (kolom K, tabblad berekeningen).
Note on K5: Daan Verwij: Datum van de dag
Note on C11: Daan Verwij: Tussen de 2-4

## Berekeningen
| Oxisch | [14 empty] | Anoxisch | [6 empty] | CO2 equivalenten |  | Energieverbruik blowers
Time HH:mm:ss | KH (mol/(l.hPa)) | HN2O | SN2O,A(gN2O/m3) | QA 1 (m3/h) | QA 1 (m3/dag) | Gelev. lucht blower 1 (m3/5 min.) | Gelev. lucht blower 2 (m3/5 min.) | Gelev. lucht blower 3 (m3/5 min.) | QA2 (m3/dag) | KLaN2O 20C 1 | KLaN2O 20C 1 of 2 | KLaN2O,A | rN2O,I (g/m3/dag) | rN2O (g/nitrificatiezone/5min.) | rN2O (g/1 nitrificatiezone/dag) | KH (mol/(l.hPa)) | HN2O | sN2O,NA(gN2O/m3) | rN2O, i anoxisch (g/m3/dag) | Gecorrigeerde waarde rN2O, i non-aerated | rN2O (g/denitrificatiezone/5min.) | rN2O (g/denitrificatiezone/dag) | rN2O anoxisch/5min (kg) (GWP100) | rN2O oxisch/5min (kg) (GWP100) | Energieverbruik kWh (kWh/5 min) | Energieverbruik MCO2/5 min (kg)
0:00 | 0.031403 | 1.3197 | 0.012462 | 1475.9714 | 35423.3129 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8541 | 7.8541 | 4.8891 | 0.035591 | 1.4088 | 103.9465 | 0.031403 | 1.3197 | 0 | -0.00068198 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0.37334 | 2.9888 | 1.9398
0:05 | 0.031404 | 1.3196 | 0.011845 | 1482.4748 | 35579.3955 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8839 | 7.8839 | 4.9075 | 0.033968 | 1.3445 |  | 0.031404 | 1.3196 | 0 | -0.000682 | 0 | 0 |  | 0 | 0.35631 | 3.002 | 1.9483
0:10 | 0.031404 | 1.3196 | 0.012388 | 1462.5527 | 35101.2639 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7927 | 7.7927 | 4.8508 | 0.035081 | 1.3886 |  | 0.031404 | 1.3196 | 0 | -0.000682 | 0 | 0 |  | 0 | 0.36798 | 2.9617 | 1.9221
0:15 | 0.031404 | 1.3196 | 0.013006 | 1453.3267 | 34879.8404 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7504 | 7.7504 | 4.8246 | 0.036615 | 1.4494 |  | 0.031404 | 1.3196 | 0 | -0.000682 | 0 | 0 |  | 0 | 0.38408 | 2.943 | 1.91
0:20 | 0.031404 | 1.3196 | 0.013241 | 1457.1893 | 34972.5442 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7681 | 7.7681 | 4.8356 | 0.03737 | 1.4792 |  | 0.031404 | 1.3196 | 0 | -0.000682 | 0 | 0 |  | 0 | 0.39199 | 2.9508 | 1.9151
0:25 | 0.031404 | 1.3196 | 0.013506 | 1461.9907 | 35087.7777 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7901 | 7.7901 | 4.8493 | 0.038233 | 1.5134 |  | 0.031404 | 1.3196 | 0 | -0.000682 | 0 | 0 |  | 0 | 0.40104 | 2.9605 | 1.9214
0:30 | 0.031409 | 1.3194 | 0.01377 | 1484.2185 | 35621.245 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8918 | 7.8918 | 4.9127 | 0.039527 | 1.5646 |  | 0.031409 | 1.3194 | 0 | -0.00068211 | 0 | 0 |  | 0 | 0.41463 | 3.0055 | 1.9506
0:35 | 0.031414 | 1.3193 | 0.014034 | 1516.5183 | 36396.4386 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 8.0393 | 8.0393 | 5.0045 | 0.041096 | 1.6267 |  | 0.031414 | 1.3193 | 0 | -0.0006822 | 0 | 0 |  | 0 | 0.43108 | 3.0709 | 1.993
0:40 | 0.031416 | 1.3192 | 0.014299 | 1501.9216 | 36046.1181 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.9727 | 7.9727 | 4.9631 | 0.041495 | 1.6425 |  | 0.031416 | 1.3192 | 0 | -0.00068225 | 0 | 0 |  | 0 | 0.43527 | 3.0414 | 1.9739
0:45 | 0.031418 | 1.3191 | 0.014615 | 1474.0369 | 35376.8856 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8453 | 7.8453 | 4.8838 | 0.041681 | 1.6499 |  | 0.031418 | 1.3191 | 0.00011121 | -0.00034865 | 0 | 0 |  | 0 | 0.43722 | 2.9849 | 1.9372
0:50 | 0.031418 | 1.3191 | 0.014705 | 1461.2448 | 35069.8751 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7867 | 7.7867 | 4.8473 | 0.0416 | 1.6467 |  | 0.031418 | 1.3191 | 0.00029656 | 0.0002074 | 0.0002074 | 0.0078575 |  | 0.0020822 | 0.43636 | 2.959 | 1.9204
0:55 | 0.031418 | 1.3191 | 0.014508 | 1472.0747 | 35329.7924 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8363 | 7.8363 | 4.8782 | 0.041326 | 1.6358 |  | 0.031418 | 1.3191 | 0.00048191 | 0.00076345 | 0.00076345 | 0.028924 |  | 0.0076648 | 0.4335 | 2.981 | 1.9346
1:00 | 0.031419 | 1.3191 | 0.014312 | 1491.6746 | 35800.1912 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.9259 | 7.9259 | 4.934 | 0.04127 | 1.6336 |  | 0.031419 | 1.3191 | 0.00066726 | 0.0013195 | 0.0013195 | 0.049989 |  | 0.013247 | 0.4329 | 3.0206 | 1.9604
1:05 | 0.03142 | 1.3191 | 0.014116 | 1486.4775 | 35675.4589 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.9022 | 7.9022 | 4.9192 | 0.040572 | 1.606 |  | 0.03142 | 1.3191 | 0.00085261 | 0.0018755 | 0.0018755 | 0.071055 |  | 0.01883 | 0.42558 | 3.0101 | 1.9536
1:10 | 0.031421 | 1.319 | 0.013919 | 1487.5014 | 35700.0347 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.9069 | 7.9069 | 4.9221 | 0.040032 | 1.5846 |  | 0.031421 | 1.319 | 0.001038 | 0.0024315 | 0.0024315 | 0.09212 |  | 0.024412 | 0.41992 | 3.0122 | 1.9549
1:15 | 0.031425 | 1.3188 | 0.013723 | 1505.9798 | 36143.5145 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.9912 | 7.9912 | 4.9746 | 0.03992 | 1.5802 |  | 0.031425 | 1.3188 | 0.0012233 | 0.0029875 | 0.0029875 | 0.11318 |  | 0.029994 | 0.41874 | 3.0496 | 1.9792
1:20 | 0.03143 | 1.3187 | 0.013698 | 1512.9332 | 36310.3963 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 8.023 | 8.023 | 4.9943 | 0.040015 | 1.5839 |  | 0.03143 | 1.3187 | 0.0014087 | 0.0035435 | 0.0035435 | 0.13425 |  | 0.035575 | 0.41974 | 3.0637 | 1.9883
1:25 | 0.031433 | 1.3186 | 0.014849 | 1499.7743 | 35994.5827 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.9629 | 7.9629 | 4.9571 | 0.043025 | 1.7031 |  | 0.031433 | 1.3186 | 0.0015838 | 0.0040687 | 0.0040687 | 0.15415 |  | 0.040849 | 0.45131 | 3.037 | 1.971
1:30 | 0.031433 | 1.3186 | 0.015399 | 1473.3426 | 35360.2213 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8421 | 7.8421 | 4.8819 | 0.04389 | 1.7373 |  | 0.031433 | 1.3186 | 0.0015972 | 0.0041091 | 0.0041091 | 0.15568 |  | 0.041254 | 0.46039 | 2.9835 | 1.9363
1:35 | 0.031433 | 1.3186 | 0.016558 | 1457.1983 | 34972.7602 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7681 | 7.7681 | 4.836 | 0.046714 | 1.8491 |  | 0.031433 | 1.3186 | 0.0020713 | 0.0055313 | 0.0055313 | 0.20956 |  | 0.055533 | 0.49001 | 2.9508 | 1.9151
1:40 | 0.031433 | 1.3186 | 0.016319 | 1486.2374 | 35669.6973 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.9011 | 7.9011 | 4.9188 | 0.046892 | 1.8561 |  | 0.031433 | 1.3186 | 0.0024581 | 0.0066916 | 0.0066916 | 0.25351 |  | 0.067181 | 0.49187 | 3.0096 | 1.9533
1:45 | 0.031433 | 1.3186 | 0.015799 | 1492.9077 | 35829.785 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.9316 | 7.9316 | 4.9377 | 0.045584 | 1.8044 |  | 0.031433 | 1.3186 | 0.0029415 | 0.008142 | 0.008142 | 0.30846 |  | 0.081742 | 0.47815 | 3.0231 | 1.962
1:50 | 0.031433 | 1.3186 | 0.015365 | 1491.0241 | 35784.5783 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.923 | 7.923 | 4.9323 | 0.044279 | 1.7527 |  | 0.031433 | 1.3186 | 0.0031667 | 0.0088175 | 0.0088175 | 0.33405 |  | 0.088524 | 0.46447 | 3.0193 | 1.9595
1:55 | 0.031438 | 1.3184 | 0.014826 | 1487.9737 | 35711.3676 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.909 | 7.909 | 4.9235 | 0.042644 | 1.688 |  | 0.031438 | 1.3184 | 0.0034237 | 0.0095884 | 0.0095884 | 0.36326 |  | 0.096264 | 0.44731 | 3.0131 | 1.9555
2:00 | 0.031445 | 1.3181 | 0.014637 | 1483.8375 | 35612.1006 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8901 | 7.8901 | 4.9117 | 0.041988 | 1.662 |  | 0.031445 | 1.3181 | 0.0036807 | 0.010359 | 0.010359 | 0.39246 |  | 0.104 | 0.44043 | 3.0048 | 1.9501
2:05 | 0.031439 | 1.3183 | 0.014438 | 1499.4727 | 35987.3443 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.9615 | 7.9615 | 4.9562 | 0.041823 | 1.6555 |  | 0.031439 | 1.3183 | 0.0039377 | 0.01113 | 0.01113 | 0.42168 |  | 0.11174 | 0.43871 | 3.0364 | 1.9706
2:10 | 0.031456 | 1.3177 | 0.014239 | 1474.6722 | 35392.1339 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8482 | 7.8482 | 4.8856 | 0.040604 | 1.6072 |  | 0.031456 | 1.3177 | 0.0042578 | 0.01209 | 0.01209 | 0.45804 |  | 0.12138 | 0.42592 | 2.9862 | 1.9381
2:15 | 0.031459 | 1.3176 | 0.014039 | 1478.2755 | 35478.6121 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8647 | 7.8647 | 4.8958 | 0.040124 | 1.5882 |  | 0.031459 | 1.3176 | 0.0045015 | 0.012821 | 0.012821 | 0.48574 |  | 0.12872 | 0.42089 | 2.9935 | 1.9428
2:20 | 0.031459 | 1.3176 | 0.01384 | 1490.2992 | 35767.1802 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.9196 | 7.9196 | 4.93 | 0.039853 | 1.5775 |  | 0.031459 | 1.3176 | 0.0048735 | 0.013937 | 0.013937 | 0.52803 |  | 0.13993 | 0.41804 | 3.0179 | 1.9586
2:25 | 0.03146 | 1.3175 | 0.013628 | 1524.0574 | 36577.3779 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 8.0737 | 8.0737 | 5.0259 | 0.040066 | 1.5859 |  | 0.03146 | 1.3175 | 0.0052455 | 0.015054 | 0.015054 | 0.57031 |  | 0.15113 | 0.42028 | 3.0862 | 2.003
2:30 | 0.031461 | 1.3175 | 0.013289 | 1530.9623 | 36743.0956 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 8.1051 | 8.1051 | 5.0454 | 0.039231 | 1.5529 |  | 0.031461 | 1.3175 | 0.0056176 | 0.01617 | 0.01617 | 0.61259 |  | 0.16234 | 0.41151 | 3.1002 | 2.012
2:35 | 0.031461 | 1.3175 | 0.011972 | 1462.0487 | 35089.1696 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7904 | 7.7904 | 4.8493 | 0.033865 | 1.3405 |  | 0.031461 | 1.3175 | 0.0051447 | 0.014751 | 0.014751 | 0.55884 |  | 0.14809 | 0.35523 | 2.9606 | 1.9215
2:40 | 0.031461 | 1.3175 | 0.013021 | 1473.8209 | 35371.7018 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8443 | 7.8443 | 4.883 | 0.037107 | 1.4688 |  | 0.031461 | 1.3175 | 0.0053001 | 0.015217 | 0.015217 | 0.57651 |  | 0.15278 | 0.38924 | 2.9845 | 1.9369
2:45 | 0.031461 | 1.3175 | 0.012493 | 1519.11 | 36458.6408 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 8.0511 | 8.0511 | 5.0117 | 0.036616 | 1.4494 |  | 0.031461 | 1.3175 | 0.0050339 | 0.014419 | 0.014419 | 0.54625 |  | 0.14476 | 0.38409 | 3.0762 | 1.9965
2:50 | 0.031461 | 1.3175 | 0.011834 | 1518.648 | 36447.551 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 8.049 | 8.049 | 5.0103 | 0.034674 | 1.3725 |  | 0.031461 | 1.3175 | 0.0060764 | 0.017546 | 0.017546 | 0.66474 |  | 0.17616 | 0.36371 | 3.0753 | 1.9958
2:55 | 0.031461 | 1.3175 | 0.011115 | 1460.7101 | 35057.0415 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7842 | 7.7842 | 4.8454 | 0.031415 | 1.2435 |  | 0.031461 | 1.3175 | 0.0073475 | 0.021359 | 0.021359 | 0.80921 |  | 0.21444 | 0.32953 | 2.9579 | 1.9197
3:00 | 0.031461 | 1.3175 | 0.0094225 | 1586.597 | 38078.3279 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 8.3578 | 8.3578 | 5.2022 | 0.028751 | 1.1381 |  | 0.031461 | 1.3175 | 0.0065866 | 0.019077 | 0.019077 | 0.72273 |  | 0.19152 | 0.30159 | 3.2129 | 2.0851
3:05 | 0.031461 | 1.3175 | 0.0081759 | 1251.404 | 30033.6963 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.8148 | 6.8148 | 4.2417 | 0.020017 | 0.79235 |  | 0.031461 | 1.3175 | 0.0065712 | 0.01903 | 0.01903 | 0.72098 |  | 0.19106 | 0.20997 | 2.5341 | 1.6446
3:10 | 0.031462 | 1.3175 | 0.012818 | 1162.7132 | 27905.1176 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.3973 | 6.3973 | 3.9823 | 0.029314 | 1.1603 |  | 0.031462 | 1.3175 | 0.0057487 | 0.016563 | 0.016563 | 0.6275 |  | 0.16629 | 0.30749 | 2.3545 | 1.5281
3:15 | 0.031462 | 1.3175 | 0.010778 | 1312.205 | 31492.9211 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.0986 | 7.0986 | 4.4186 | 0.027576 | 1.0915 |  | 0.031462 | 1.3175 | 0.0048301 | 0.013807 | 0.013807 | 0.52309 |  | 0.13862 | 0.28926 | 2.6572 | 1.7245
3:20 | 0.031463 | 1.3174 | 0.0049893 | 1334.7239 | 32033.3737 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2032 | 7.2032 | 4.4831 | 0.012968 | 0.51331 |  | 0.031463 | 1.3174 | 0.0030405 | 0.0084384 | 0.0084384 | 0.31969 |  | 0.084718 | 0.13603 | 2.7028 | 1.7541
3:25 | 0.031464 | 1.3174 | 0.0011241 | 1408.7243 | 33809.3823 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5454 | 7.5454 | 4.6956 | 0.0030716 | 0.12158 |  | 0.031464 | 1.3174 | 0.0016703 | 0.0043279 | 0.0043279 | 0.16396 |  | 0.04345 | 0.03222 | 2.8527 | 1.8514
3:30 | 0.031471 | 1.3171 | 0.00068768 | 1389.4954 | 33347.8905 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4567 | 7.4567 | 4.6404 | 0.001855 | 0.073429 |  | 0.031471 | 1.3171 | 0.00043162 | 0.00061155 | 0.00061155 | 0.023169 |  | 0.0061397 | 0.019459 | 2.8137 | 1.8261
3:35 | 0.031473 | 1.3171 | 0.001195 | 1313.2253 | 31517.4079 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.1033 | 7.1033 | 4.4205 | 0.0030589 | 0.12108 |  | 0.031473 | 1.3171 | 0.00039545 | 0.000503 | 0.000503 | 0.019056 |  | 0.0050499 | 0.032087 | 2.6593 | 1.7259
3:40 | 0.031474 | 1.317 | 0.0010394 | 1334.5951 | 32030.283 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2026 | 7.2026 | 4.4823 | 0.0027008 | 0.10691 |  | 0.031474 | 1.317 | 0.00035928 | 0.00039447 | 0.00039447 | 0.014945 |  | 0.0039603 | 0.02833 | 2.7026 | 1.754
3:45 | 0.031476 | 1.3169 | 0.00041474 | 1439.8328 | 34555.9883 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6884 | 7.6884 | 4.7846 | 0.0011562 | 0.045768 |  | 0.031476 | 1.3169 | 0.00032311 | 0.00028593 | 0.00028593 | 0.010833 |  | 0.0028706 | 0.012128 | 2.9157 | 1.8923
3:50 | 0.031476 | 1.3169 | 0.00037857 | 1422.6974 | 34144.7368 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6097 | 7.6097 | 4.7356 | 0.0010437 | 0.041315 |  | 0.031476 | 1.3169 | 0.00028694 | 0.00017742 | 0.00017742 | 0.0067218 |  | 0.0017813 | 0.010948 | 2.881 | 1.8697
3:55 | 0.031476 | 1.3169 | 0.0003424 | 1389.4887 | 33347.7293 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4567 | 7.4567 | 4.6403 | 0.00092356 | 0.036558 |  | 0.031476 | 1.3169 | 0.00025077 | 6.8917e-05 | 6.8917e-05 | 0.0026109 |  | 0.0006919 | 0.0096878 | 2.8137 | 1.8261
4:00 | 0.031476 | 1.3169 | 0.00030623 | 1360.7914 | 32658.9929 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.324 | 7.324 | 4.5578 | 0.00081016 | 0.032069 |  | 0.031476 | 1.3169 | 0.0002146 | -3.959e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0084983 | 2.7556 | 1.7884
4:05 | 0.031476 | 1.3169 | 0.00027006 | 1351.2963 | 32431.1112 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2801 | 7.2801 | 4.5304 | 0.00070985 | 0.028098 |  | 0.031476 | 1.3169 | 0.00017843 | -0.0001481 | 0 | 0 |  | 0 | 0.007446 | 2.7364 | 1.7759
4:10 | 0.031477 | 1.3169 | 0.00023389 | 1344.1824 | 32260.3773 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2471 | 7.2471 | 4.5099 | 0.00061176 | 0.024216 |  | 0.031477 | 1.3169 | 0.00014226 | -0.00025663 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0064171 | 2.722 | 1.7666
4:15 | 0.031483 | 1.3167 | 0.00019772 | 1338.8418 | 32132.2042 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2223 | 7.2223 | 4.4945 | 0.00051521 | 0.020394 |  | 0.031483 | 1.3167 | 0.0001061 | -0.00036525 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0054044 | 2.7112 | 1.7595
4:20 | 0.031485 | 1.3166 | 0.00016155 | 1351.8379 | 32444.1099 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2826 | 7.2826 | 4.532 | 0.00042474 | 0.016813 |  | 0.031485 | 1.3166 | 6.9927e-05 | -0.0004738 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0044554 | 2.7375 | 1.7766
4:25 | 0.03149 | 1.3164 | 0.00012539 | 1272.9282 | 30550.2758 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.9155 | 6.9155 | 4.3035 | 0.00031173 | 0.012339 |  | 0.03149 | 1.3164 | 3.1507e-05 | -0.00058914 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0032699 | 2.5777 | 1.6729
4:30 | 0.031488 | 1.3165 | 8.9217e-05 | 1246.4181 | 29914.0354 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.7914 | 6.7914 | 4.2263 | 0.00021752 | 0.0086103 |  | 0.031488 | 1.3165 | 0 | -0.00068363 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0022817 | 2.524 | 1.6381
4:35 | 0.03149 | 1.3164 | 5.3048e-05 | 1262.5544 | 30301.3056 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.867 | 6.867 | 4.2733 | 0.00013089 | 0.005181 |  | 0.03149 | 1.3164 | 0 | -0.00068368 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001373 | 2.5567 | 1.6593
4:40 | 0.03149 | 1.3164 | 7.8768e-06 | 1333.7848 | 32010.8343 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.1989 | 7.1989 | 4.4799 | 2.0451e-05 | 0.0008095 |  | 0.03149 | 1.3164 | 0 | -0.00068368 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00021452 | 2.7009 | 1.7529
4:45 | 0.03149 | 1.3164 | 0 | 1320.0256 | 31680.6137 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.135 | 7.135 | 4.4401 | 0 | 0 |  | 0.03149 | 1.3164 | 0 | -0.00068368 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6731 | 1.7348
4:50 | 0.03149 | 1.3164 | 0 | 1248.1294 | 29955.1045 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.7994 | 6.7994 | 4.2313 | 0 | 0 |  | 0.03149 | 1.3164 | 0 | -0.00068368 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5275 | 1.6403
4:55 | 0.031491 | 1.3164 | 0 | 1257.9702 | 30191.2848 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.8455 | 6.8455 | 4.26 | 0 | 0 |  | 0.031491 | 1.3164 | 0 | -0.00068369 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5474 | 1.6533
5:00 | 0.031492 | 1.3163 | 0 | 1268.3369 | 30440.0854 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.894 | 6.894 | 4.2902 | 0 | 0 |  | 0.031492 | 1.3163 | 0 | -0.00068371 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5684 | 1.6669
5:05 | 0.031503 | 1.3159 | 0 | 1268.9327 | 30454.3851 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.8968 | 6.8968 | 4.2919 | 0 | 0 |  | 0.031503 | 1.3159 | 0 | -0.00068392 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5696 | 1.6677
5:10 | 0.031504 | 1.3159 | 0 | 1234.7604 | 29634.2488 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.7368 | 6.7368 | 4.1923 | 0 | 0 |  | 0.031504 | 1.3159 | 0 | -0.00068395 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5004 | 1.6228
5:15 | 0.031505 | 1.3159 | 0 | 1224.96 | 29399.0395 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.6908 | 6.6908 | 4.1637 | 0 | 0 |  | 0.031505 | 1.3159 | 0 | -0.00068396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4805 | 1.6099
5:20 | 0.031505 | 1.3159 | 0 | 1232.9218 | 29590.1235 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.7281 | 6.7281 | 4.1869 | 0 | 0 |  | 0.031505 | 1.3159 | 0 | -0.00068396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4967 | 1.6203
5:25 | 0.031505 | 1.3159 | 0 | 1244.2091 | 29861.0178 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.7811 | 6.7811 | 4.2199 | 0 | 0 |  | 0.031505 | 1.3159 | 0 | -0.00068396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5195 | 1.6352
5:30 | 0.031505 | 1.3159 | 0 | 1216.5031 | 29196.0746 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.651 | 6.651 | 4.1389 | 0 | 0 |  | 0.031505 | 1.3159 | 0 | -0.00068396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4634 | 1.5988
5:35 | 0.031505 | 1.3159 | 0 | 1201.001 | 28824.0236 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5781 | 6.5781 | 4.0935 | 0 | 0 |  | 0.031505 | 1.3159 | 0 | -0.00068396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.432 | 1.5784
5:40 | 0.031507 | 1.3158 | 0 | 1205.9248 | 28942.1942 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.6012 | 6.6012 | 4.108 | 0 | 0 |  | 0.031507 | 1.3158 | 0 | -0.000684 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.442 | 1.5849
5:45 | 0.031518 | 1.3154 | 0 | 1182.0913 | 28370.1902 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4889 | 6.4889 | 4.038 | 0 | 0 |  | 0.031518 | 1.3154 | 0 | -0.00068422 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3937 | 1.5535
5:50 | 0.031528 | 1.315 | 0 | 1185.5067 | 28452.1607 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.505 | 6.505 | 4.0481 | 0 | 0 |  | 0.031528 | 1.315 | 0 | -0.00068442 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4007 | 1.558
5:55 | 0.031526 | 1.3151 | 0 | 1170.2268 | 28085.4437 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4328 | 6.4328 | 4.0032 | 0 | 0 |  | 0.031526 | 1.3151 | 0 | -0.00068437 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3697 | 1.5379
6:00 | 0.031532 | 1.3148 | 0 | 1195.2417 | 28685.8003 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5509 | 6.5509 | 4.0766 | 0 | 0 |  | 0.031532 | 1.3148 | 0 | -0.00068449 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4204 | 1.5708
6:05 | 0.031534 | 1.3148 | 0 | 1192.0273 | 28608.6562 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5358 | 6.5358 | 4.0672 | 0 | 0 |  | 0.031534 | 1.3148 | 0 | -0.00068452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4139 | 1.5666
6:10 | 0.031534 | 1.3148 | 0 | 1213.4023 | 29121.6544 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.6364 | 6.6364 | 4.1299 | 0 | 0 |  | 0.031534 | 1.3148 | 0 | -0.00068452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4571 | 1.5947
6:15 | 0.031534 | 1.3148 | 0 | 1219.6203 | 29270.8881 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.6657 | 6.6657 | 4.1481 | 0 | 0 |  | 0.031534 | 1.3148 | 0 | -0.00068453 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4697 | 1.6029
6:20 | 0.031534 | 1.3148 | 0 | 1179.056 | 28297.3445 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4746 | 6.4746 | 4.0291 | 0 | 0 |  | 0.031534 | 1.3148 | 0 | -0.00068452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3876 | 1.5495
6:25 | 0.031543 | 1.3145 | 0 | 1180.9657 | 28343.1763 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4836 | 6.4836 | 4.0347 | 0 | 0 |  | 0.031543 | 1.3145 | 0 | -0.00068469 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3915 | 1.5521
6:30 | 0.031543 | 1.3144 | 0 | 1207.0195 | 28968.4686 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.6064 | 6.6064 | 4.1112 | 0 | 0 |  | 0.031543 | 1.3144 | 0 | -0.00068471 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4442 | 1.5863
6:35 | 0.031548 | 1.3143 | 0 | 1198.6095 | 28766.6281 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5668 | 6.5668 | 4.0865 | 0 | 0 |  | 0.031548 | 1.3143 | 0 | -0.0006848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4272 | 1.5752
6:40 | 0.031548 | 1.3143 | 0 | 1162.0612 | 27889.4686 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.3942 | 6.3942 | 3.9791 | 0 | 0 |  | 0.031548 | 1.3143 | 0 | -0.0006848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3532 | 1.5272
6:45 | 0.031548 | 1.3143 | 0 | 1170.2747 | 28086.5925 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4331 | 6.4331 | 4.0033 | 0 | 0 |  | 0.031548 | 1.3143 | 0 | -0.0006848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3698 | 1.538
6:50 | 0.031548 | 1.3143 | 0 | 1185.2013 | 28444.8309 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5036 | 6.5036 | 4.0472 | 0 | 0 |  | 0.031548 | 1.3143 | 0 | -0.0006848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 1.5576
6:55 | 0.031549 | 1.3142 | 0 | 1193.2062 | 28636.9489 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5413 | 6.5413 | 4.0707 | 0 | 0 |  | 0.031549 | 1.3142 | 0 | -0.00068481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4162 | 1.5681
7:00 | 0.031549 | 1.3142 | 0 | 1155.8908 | 27741.3788 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.365 | 6.365 | 3.961 | 0 | 0 |  | 0.031549 | 1.3142 | 0 | -0.0006848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3407 | 1.5191
7:05 | 0.03156 | 1.3138 | 0 | 1118.9501 | 26854.8019 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.1897 | 6.1897 | 3.8518 | 0 | 0 |  | 0.03156 | 1.3138 | 0 | -0.00068503 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2659 | 1.4706
7:10 | 0.031563 | 1.3137 | 0 | 1176.275 | 28230.6006 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4614 | 6.4614 | 4.021 | 0 | 0 |  | 0.031563 | 1.3137 | 0 | -0.00068508 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.382 | 1.5459
7:15 | 0.031563 | 1.3137 | 0 | 1191.8315 | 28603.9561 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5348 | 6.5348 | 4.0666 | 0 | 0 |  | 0.031563 | 1.3137 | 0 | -0.00068508 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4135 | 1.5663
7:20 | 0.031563 | 1.3137 | 0 | 1193.1622 | 28635.894 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5411 | 6.5411 | 4.0705 | 0 | 0 |  | 0.031563 | 1.3137 | 0 | -0.00068508 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4162 | 1.5681
7:25 | 0.031563 | 1.3137 | 0 | 1181.1548 | 28347.7159 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4845 | 6.4845 | 4.0353 | 0 | 0 |  | 0.031563 | 1.3137 | 0 | -0.00068509 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3918 | 1.5523
7:30 | 0.03157 | 1.3135 | 0 | 1187.6627 | 28503.9047 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5152 | 6.5152 | 4.0544 | 0 | 0 |  | 0.03157 | 1.3135 | 0 | -0.00068521 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.405 | 1.5609
7:35 | 0.031574 | 1.3133 | 0 | 1210.214 | 29045.1353 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.6214 | 6.6214 | 4.1205 | 0 | 0 |  | 0.031574 | 1.3133 | 0 | -0.0006853 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4507 | 1.5905
7:40 | 0.031573 | 1.3134 | 0 | 1219.5961 | 29270.3067 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.6655 | 6.6655 | 4.148 | 0 | 0 |  | 0.031573 | 1.3134 | 0 | -0.00068527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4697 | 1.6028
7:45 | 0.031577 | 1.3132 | 0 | 1186.1444 | 28467.4654 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.508 | 6.508 | 4.0499 | 0 | 0 |  | 0.031577 | 1.3132 | 0 | -0.00068536 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4019 | 1.5589
7:50 | 0.031577 | 1.3132 | 0 | 1213.4933 | 29123.8386 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.6369 | 6.6369 | 4.1301 | 0 | 0 |  | 0.031577 | 1.3132 | 0 | -0.00068536 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4573 | 1.5948
7:55 | 0.031577 | 1.3132 | 0 | 1232.7296 | 29585.5112 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.7272 | 6.7272 | 4.1864 | 0 | 0 |  | 0.031577 | 1.3132 | 0 | -0.00068536 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4963 | 1.6201
8:00 | 0.031578 | 1.3131 | 0 | 1229.6693 | 29512.0634 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.7129 | 6.7129 | 4.1774 | 0 | 0 |  | 0.031578 | 1.3131 | 0 | -0.00068538 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4901 | 1.6161
8:05 | 0.03159 | 1.3127 | 0 | 1220.1674 | 29284.0186 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.6682 | 6.6682 | 4.1497 | 0 | 0 |  | 0.03159 | 1.3127 | 0 | -0.00068561 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4708 | 1.6036
8:10 | 0.031594 | 1.3125 | 0 | 1242.2899 | 29814.9576 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.7721 | 6.7721 | 4.2143 | 0 | 0 |  | 0.031594 | 1.3125 | 0 | -0.00068569 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5156 | 1.6326
8:15 | 0.031601 | 1.3123 | 0 | 1230.4606 | 29531.0534 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.7166 | 6.7166 | 4.1797 | 0 | 0 |  | 0.031601 | 1.3123 | 0 | -0.00068582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4917 | 1.6171
8:20 | 0.031604 | 1.3122 | 0.0048491 | 1193.4904 | 28643.77 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5427 | 6.5427 | 4.072 | 0.011338 | 0.4488 |  | 0.031604 | 1.3122 | 0 | -0.00068588 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11893 | 2.4168 | 1.5685
8:25 | 0.031606 | 1.3121 | 0 | 1217.5717 | 29221.7218 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.656 | 6.656 | 4.1421 | 0 | 0 |  | 0.031606 | 1.3121 | 0 | -0.00068592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4656 | 1.6002
8:30 | 0.031606 | 1.3121 | 0 | 1271.4787 | 30515.4884 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.9087 | 6.9087 | 4.2993 | 0 | 0 |  | 0.031606 | 1.3121 | 0 | -0.00068592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5747 | 1.671
8:35 | 0.031607 | 1.3121 | 0 | 1256.9539 | 30166.8943 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.8408 | 6.8408 | 4.257 | 0 | 0 |  | 0.031607 | 1.3121 | 0 | -0.00068593 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5453 | 1.6519
8:40 | 0.031606 | 1.3121 | 0 | 1217.5825 | 29221.98 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.6561 | 6.6561 | 4.1421 | 0 | 0 |  | 0.031606 | 1.3121 | 0 | -0.00068592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4656 | 1.6002
8:45 | 0.031607 | 1.3121 | 0 | 1204.0613 | 28897.4713 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5925 | 6.5925 | 4.1025 | 0 | 0 |  | 0.031607 | 1.3121 | 0 | -0.00068593 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4382 | 1.5824
8:50 | 0.031608 | 1.3121 | 0 | 1195.0602 | 28681.4456 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5501 | 6.5501 | 4.0761 | 0 | 0 |  | 0.031608 | 1.3121 | 0 | -0.00068595 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.42 | 1.5706
8:55 | 0.031608 | 1.3121 | 0 | 1196.922 | 28726.129 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5588 | 6.5588 | 4.0816 | 0 | 0 |  | 0.031608 | 1.3121 | 0 | -0.00068595 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4238 | 1.573
9:00 | 0.031607 | 1.3121 | 0 | 1197.9489 | 28750.7744 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5637 | 6.5637 | 4.0846 | 0 | 0 |  | 0.031607 | 1.3121 | 0 | -0.00068593 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4258 | 1.5744
9:05 | 0.031608 | 1.312 | 0 | 1174.2968 | 28183.1236 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4521 | 6.4521 | 4.0151 | 0 | 0 |  | 0.031608 | 1.312 | 0 | -0.00068595 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.378 | 1.5433
9:10 | 0.031607 | 1.3121 | 0 | 1168.3951 | 28041.483 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4242 | 6.4242 | 3.9978 | 0 | 0 |  | 0.031607 | 1.3121 | 0 | -0.00068594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.366 | 1.5355
9:15 | 0.031607 | 1.3121 | 0 | 1147.0911 | 27530.1865 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.3233 | 6.3233 | 3.935 | 0 | 0 |  | 0.031607 | 1.3121 | 0 | -0.00068593 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3229 | 1.5075
9:20 | 0.031608 | 1.312 | 0 | 1137.3843 | 27297.2221 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.2773 | 6.2773 | 3.9064 | 0 | 0 |  | 0.031608 | 1.312 | 0 | -0.00068595 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3032 | 1.4948
9:25 | 0.031606 | 1.3121 | 0 | 1147.1291 | 27531.0983 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.3235 | 6.3235 | 3.9351 | 0 | 0 |  | 0.031606 | 1.3121 | 0 | -0.00068592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3229 | 1.5076
9:30 | 0.031606 | 1.3121 | 0 | 1197.3072 | 28735.3739 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5607 | 6.5607 | 4.0827 | 0 | 0 |  | 0.031606 | 1.3121 | 0 | -0.00068592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4245 | 1.5735
9:35 | 0.031606 | 1.3121 | 0 | 1261.6046 | 30278.5095 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.8625 | 6.8625 | 4.2706 | 0 | 0 |  | 0.031606 | 1.3121 | 0 | -0.00068592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5547 | 1.658
9:40 | 0.031606 | 1.3121 | 0 | 1273.9474 | 30574.738 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.9202 | 6.9202 | 4.3065 | 0 | 0 |  | 0.031606 | 1.3121 | 0 | -0.00068592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5797 | 1.6743
9:45 | 0.031606 | 1.3121 | 0 | 1322.8669 | 31748.8051 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.1482 | 7.1482 | 4.4483 | 0 | 0 |  | 0.031606 | 1.3121 | 0 | -0.00068592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6788 | 1.7385
9:50 | 0.031606 | 1.3121 | 0 | 1350.5093 | 32412.2239 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2764 | 7.2764 | 4.5281 | 0 | 0 |  | 0.031606 | 1.3121 | 0 | -0.00068592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7348 | 1.7749
9:55 | 0.031603 | 1.3122 | 0 | 1401.6978 | 33640.7466 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.513 | 7.513 | 4.6753 | 0 | 0 |  | 0.031603 | 1.3122 | 0 | -0.00068586 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8384 | 1.8421
10:00 | 0.031596 | 1.3125 | 0 | 1381.8144 | 33163.5447 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4212 | 7.4212 | 4.6183 | 0 | 0 |  | 0.031596 | 1.3125 | 0 | -0.00068573 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7982 | 1.816
10:05 | 0.031588 | 1.3128 | 0 | 1362.4692 | 32699.2602 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.3318 | 7.3318 | 4.5626 | 0 | 0 |  | 0.031588 | 1.3128 | 0 | -0.00068558 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.759 | 1.7906
10:10 | 0.03158 | 1.3131 | 0 | 1355.9209 | 32542.1017 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.3015 | 7.3015 | 4.5437 | 0 | 0 |  | 0.03158 | 1.3131 | 0 | -0.00068542 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7457 | 1.782
10:15 | 0.031577 | 1.3132 | 0 | 1339.9374 | 32158.4973 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2274 | 7.2274 | 4.4976 | 0 | 0 |  | 0.031577 | 1.3132 | 0 | -0.00068536 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7134 | 1.761
10:20 | 0.031577 | 1.3132 | 0 | 1329.6152 | 31910.7659 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.1795 | 7.1795 | 4.4678 | 0 | 0 |  | 0.031577 | 1.3132 | 0 | -0.00068536 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6925 | 1.7474
10:25 | 0.031577 | 1.3132 | 0 | 1294.7769 | 31074.6459 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.0174 | 7.0174 | 4.367 | 0 | 0 |  | 0.031577 | 1.3132 | 0 | -0.00068536 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6219 | 1.7016
10:30 | 0.031576 | 1.3132 | 0 | 1234.8381 | 29636.1133 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.7371 | 6.7371 | 4.1925 | 0 | 0 |  | 0.031576 | 1.3132 | 0 | -0.00068534 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5005 | 1.6229
10:35 | 0.031571 | 1.3134 | 0 | 1239.9537 | 29758.8899 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.7611 | 6.7611 | 4.2075 | 0 | 0 |  | 0.031571 | 1.3134 | 0 | -0.00068524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5109 | 1.6296
10:40 | 0.031566 | 1.3136 | 0 | 1205.9807 | 28943.5359 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.6015 | 6.6015 | 4.1081 | 0 | 0 |  | 0.031566 | 1.3136 | 0 | -0.00068515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4421 | 1.5849
10:45 | 0.031563 | 1.3137 | 0 | 1176.8533 | 28244.4784 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4641 | 6.4641 | 4.0227 | 0 | 0 |  | 0.031563 | 1.3137 | 0 | -0.00068509 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3831 | 1.5466
10:50 | 0.031563 | 1.3137 | 0 | 1164.0565 | 27937.3571 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4037 | 6.4037 | 3.985 | 0 | 0 |  | 0.031563 | 1.3137 | 0 | -0.00068508 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3572 | 1.5298
10:55 | 0.031563 | 1.3137 | 0 | 1196.0953 | 28706.2872 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.5549 | 6.5549 | 4.0791 | 0 | 0 |  | 0.031563 | 1.3137 | 0 | -0.00068508 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4221 | 1.5719
11:00 | 0.031561 | 1.3138 | 0 | 1236.9634 | 29687.1212 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.7471 | 6.7471 | 4.1987 | 0 | 0 |  | 0.031561 | 1.3138 | 0 | -0.00068504 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5049 | 1.6256
11:05 | 0.031558 | 1.3139 | 0 | 1269.7632 | 30474.3173 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.9007 | 6.9007 | 4.2943 | 0 | 0 |  | 0.031558 | 1.3139 | 0 | -0.00068499 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5713 | 1.6688
11:10 | 0.031549 | 1.3142 | 0 | 1290.6497 | 30975.5924 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.9982 | 6.9982 | 4.355 | 0 | 0 |  | 0.031549 | 1.3142 | 0 | -0.00068481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6136 | 1.6962
11:15 | 0.031548 | 1.3143 | 0 | 1385.1928 | 33244.6281 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4368 | 7.4368 | 4.628 | 0 | 0 |  | 0.031548 | 1.3143 | 0 | -0.0006848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.805 | 1.8205
11:20 | 0.031548 | 1.3143 | 0 | 1429.573 | 34309.7515 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6413 | 7.6413 | 4.7552 | 0 | 0 |  | 0.031548 | 1.3143 | 0 | -0.0006848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8949 | 1.8788
11:25 | 0.031548 | 1.3143 | 0 | 1456.9189 | 34966.0537 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7668 | 7.7668 | 4.8333 | 0 | 0 |  | 0.031548 | 1.3143 | 0 | -0.0006848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9503 | 1.9147
11:30 | 0.031541 | 1.3145 | 0 | 1406.6659 | 33759.9807 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5359 | 7.5359 | 4.6896 | 0 | 0 |  | 0.031541 | 1.3145 | 0 | -0.00068465 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8485 | 1.8487
11:35 | 0.031534 | 1.3148 | 0 | 1432.9752 | 34391.4036 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6569 | 7.6569 | 4.7649 | 0 | 0 |  | 0.031534 | 1.3148 | 0 | -0.00068452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9018 | 1.8833
11:40 | 0.031534 | 1.3148 | 0 | 1456.9924 | 34967.8181 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7672 | 7.7672 | 4.8335 | 0 | 0 |  | 0.031534 | 1.3148 | 0 | -0.00068452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9504 | 1.9148
11:45 | 0.031534 | 1.3148 | 0 | 1461.2702 | 35070.4856 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7868 | 7.7868 | 4.8457 | 0 | 0 |  | 0.031534 | 1.3148 | 0 | -0.00068452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9591 | 1.9204
11:50 | 0.031527 | 1.315 | 0 | 1439.0189 | 34536.4526 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6847 | 7.6847 | 4.7822 | 0 | 0 |  | 0.031527 | 1.315 | 0 | -0.00068439 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.914 | 1.8912
11:55 | 0.031509 | 1.3157 | 0 | 1419.0853 | 34058.0482 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5931 | 7.5931 | 4.7252 | 0 | 0 |  | 0.031509 | 1.3157 | 0 | -0.00068403 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8736 | 1.865
12:00 | 0.031505 | 1.3159 | 0 | 1436.3689 | 34472.8534 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6725 | 7.6725 | 4.7746 | 0 | 0 |  | 0.031505 | 1.3159 | 0 | -0.00068396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9086 | 1.8877
12:05 | 0.031505 | 1.3159 | 0 | 1439.3712 | 34544.9084 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6863 | 7.6863 | 4.7832 | 0 | 0 |  | 0.031505 | 1.3159 | 0 | -0.00068396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9147 | 1.8917
12:10 | 0.031496 | 1.3162 | 0 | 1453.0999 | 34874.3973 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7493 | 7.7493 | 4.8224 | 0 | 0 |  | 0.031496 | 1.3162 | 0 | -0.00068378 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9425 | 1.9097
12:15 | 0.031491 | 1.3164 | 0 | 1420.5665 | 34093.5959 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5999 | 7.5999 | 4.7294 | 0 | 0 |  | 0.031491 | 1.3164 | 0 | -0.00068369 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8766 | 1.8669
12:20 | 0.03149 | 1.3164 | 0 | 1426.3053 | 34231.3267 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6263 | 7.6263 | 4.7458 | 0 | 0 |  | 0.03149 | 1.3164 | 0 | -0.00068368 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8883 | 1.8745
12:25 | 0.031485 | 1.3166 | 0 | 1424.8633 | 34196.7185 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6197 | 7.6197 | 4.7417 | 0 | 0 |  | 0.031485 | 1.3166 | 0 | -0.00068357 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8853 | 1.8726
12:30 | 0.031476 | 1.3169 | 0 | 1415.8609 | 33980.6617 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5782 | 7.5782 | 4.7159 | 0 | 0 |  | 0.031476 | 1.3169 | 0 | -0.0006834 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8671 | 1.8608
12:35 | 0.031475 | 1.317 | 0 | 1422.2438 | 34133.8507 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6076 | 7.6076 | 4.7342 | 0 | 0 |  | 0.031475 | 1.317 | 0 | -0.00068339 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.88 | 1.8691
12:40 | 0.031462 | 1.3175 | 0 | 1420.1549 | 34083.7169 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.598 | 7.598 | 4.7282 | 0 | 0 |  | 0.031462 | 1.3175 | 0 | -0.00068313 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8758 | 1.8664
12:45 | 0.031461 | 1.3175 | 0 | 1420.974 | 34103.3772 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6018 | 7.6018 | 4.7306 | 0 | 0 |  | 0.031461 | 1.3175 | 0 | -0.00068311 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8775 | 1.8675
12:50 | 0.031449 | 1.318 | 0 | 1390.9941 | 33383.8578 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4636 | 7.4636 | 4.6446 | 0 | 0 |  | 0.031449 | 1.318 | 0 | -0.00068288 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8168 | 1.8281
12:55 | 0.031433 | 1.3186 | 0 | 1425.3146 | 34207.5506 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6217 | 7.6217 | 4.743 | 0 | 0 |  | 0.031433 | 1.3186 | 0 | -0.00068256 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8863 | 1.8732
13:00 | 0.031433 | 1.3186 | 0 | 1453.8997 | 34893.5933 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.753 | 7.753 | 4.8247 | 0 | 0 |  | 0.031433 | 1.3186 | 0 | -0.00068256 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9441 | 1.9108
13:05 | 0.031425 | 1.3188 | 0 | 1448.0243 | 34752.5822 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.726 | 7.726 | 4.8079 | 0 | 0 |  | 0.031425 | 1.3188 | 0 | -0.00068242 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9322 | 1.903
13:10 | 0.03142 | 1.3191 | 0 | 1420.006 | 34080.1428 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5973 | 7.5973 | 4.7278 | 0 | 0 |  | 0.03142 | 1.3191 | 0 | -0.00068231 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8755 | 1.8662
13:15 | 0.031418 | 1.3191 | 0 | 1421.409 | 34113.816 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6038 | 7.6038 | 4.7318 | 0 | 0 |  | 0.031418 | 1.3191 | 0 | -0.00068228 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8784 | 1.8681
13:20 | 0.031407 | 1.3195 | 0 | 1474.9536 | 35398.8859 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8495 | 7.8495 | 4.8847 | 0 | 0 |  | 0.031407 | 1.3195 | 0 | -0.00068207 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9868 | 1.9384
13:25 | 0.031404 | 1.3196 | 0 | 1462.644 | 35103.4557 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7931 | 7.7931 | 4.8496 | 0 | 0 |  | 0.031404 | 1.3196 | 0 | -0.000682 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9619 | 1.9222
13:30 | 0.031403 | 1.3197 | 0 | 1435.5334 | 34452.8011 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6687 | 7.6687 | 4.7722 | 0 | 0 |  | 0.031403 | 1.3197 | 0 | -0.00068199 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.907 | 1.8866
13:35 | 0.03139 | 1.3202 | 0 | 1419.7568 | 34074.1621 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5962 | 7.5962 | 4.7271 | 0 | 0 |  | 0.03139 | 1.3202 | 0 | -0.00068174 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.875 | 1.8659
13:40 | 0.031389 | 1.3202 | 0 | 1410.4886 | 33851.7256 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5535 | 7.5535 | 4.7006 | 0 | 0 |  | 0.031389 | 1.3202 | 0 | -0.00068172 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8562 | 1.8537
13:45 | 0.031384 | 1.3204 | 0 | 1424.3744 | 34184.9866 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6174 | 7.6174 | 4.7403 | 0 | 0 |  | 0.031384 | 1.3204 | 0 | -0.00068163 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8844 | 1.8719
13:50 | 0.03136 | 1.3213 | 0 | 1429.1972 | 34300.7317 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6396 | 7.6396 | 4.7541 | 0 | 0 |  | 0.03136 | 1.3213 | 0 | -0.00068116 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8941 | 1.8783
13:55 | 0.03136 | 1.3213 | 0 | 1451.762 | 34842.2877 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7432 | 7.7432 | 4.8186 | 0 | 0 |  | 0.03136 | 1.3213 | 0 | -0.00068116 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9398 | 1.9079
14:00 | 0.031356 | 1.3214 | 0 | 1467.9515 | 35230.8354 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8174 | 7.8174 | 4.8648 | 0 | 0 |  | 0.031356 | 1.3214 | 0 | -0.00068108 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9726 | 1.9292
14:05 | 0.031346 | 1.3218 | 0 | 1443.5542 | 34645.3011 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7055 | 7.7055 | 4.7952 | 0 | 0 |  | 0.031346 | 1.3218 | 0 | -0.00068088 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9232 | 1.8972
14:10 | 0.031345 | 1.3218 | 0 | 1443.8838 | 34653.2109 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.707 | 7.707 | 4.7961 | 0 | 0 |  | 0.031345 | 1.3218 | 0 | -0.00068087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9239 | 1.8976
14:15 | 0.031335 | 1.3222 | 0 | 1484.0517 | 35617.24 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8911 | 7.8911 | 4.9106 | 0 | 0 |  | 0.031335 | 1.3222 | 0 | -0.00068067 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.0052 | 1.9504
14:20 | 0.031332 | 1.3224 | 0 | 1484.5928 | 35630.2283 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8936 | 7.8936 | 4.9122 | 0 | 0 |  | 0.031332 | 1.3224 | 0 | -0.0006806 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.0063 | 1.9511
14:25 | 0.03133 | 1.3224 | 0.012354 | 1495.7936 | 35899.0469 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.9447 | 7.9447 | 4.9455 | 0.035758 | 1.4154 |  | 0.03133 | 1.3224 | 0 | -0.00068057 | 0 | 0 |  | 0 | 0.37509 | 3.029 | 1.9658
14:30 | 0.03132 | 1.3228 | 0.00044488 | 1479.8737 | 35516.9692 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.872 | 7.872 | 4.8988 | 0.0012749 | 0.050466 |  | 0.03132 | 1.3228 | 0 | -0.00068037 | 0 | 0 |  | 0 | 0.013374 | 2.9967 | 1.9449
14:35 | 0.031317 | 1.3229 | 0.00039906 | 1472.9314 | 35350.3526 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8402 | 7.8402 | 4.879 | 0.0011387 | 0.045074 |  | 0.031317 | 1.3229 | 0 | -0.00068033 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011944 | 2.9827 | 1.9358
14:40 | 0.031309 | 1.3232 | 0.0003629 | 1460.6789 | 35056.2934 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7841 | 7.7841 | 4.8441 | 0.0010276 | 0.040677 |  | 0.031309 | 1.3232 | 0 | -0.00068017 | 0 | 0 |  | 0 | 0.010779 | 2.9579 | 1.9197
14:45 | 0.031291 | 1.3239 | 0.00032673 | 1492.9976 | 35831.9425 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.932 | 7.932 | 4.9361 | 0.0009444 | 0.037382 |  | 0.031291 | 1.3239 | 0 | -0.00067982 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0099063 | 3.0233 | 1.9621
14:50 | 0.031288 | 1.324 | 0.00029056 | 1485.4754 | 35651.4098 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8976 | 7.8976 | 4.9147 | 0.00083595 | 0.03309 |  | 0.031288 | 1.324 | 0 | -0.00067977 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0087688 | 3.0081 | 1.9522
14:55 | 0.031287 | 1.3241 | 0.00025439 | 1469.8101 | 35275.4416 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.8259 | 7.8259 | 4.8701 | 0.00072475 | 0.028688 |  | 0.031287 | 1.3241 | 0 | -0.00067973 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0076024 | 2.9764 | 1.9317
15:00 | 0.031275 | 1.3245 | 0.00021822 | 1627.0001 | 39048.0031 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 8.5405 | 8.5405 | 5.3148 | 0.0006832 | 0.027043 |  | 0.031275 | 1.3245 | 0 | -0.00067951 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0071665 | 3.2947 | 2.1382
15:05 | 0.031274 | 1.3245 | 0.00018205 | 1258.1743 | 30196.1825 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.8465 | 6.8465 | 4.2606 | 0.00044908 | 0.017776 |  | 0.031274 | 1.3245 | 0 | -0.00067949 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0047107 | 2.5478 | 1.6535
15:10 | 0.031273 | 1.3246 | 0.00014588 | 1137.6869 | 27304.4844 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.2787 | 6.2787 | 3.9073 | 0.00032775 | 0.012973 |  | 0.031273 | 1.3246 | 0 | -0.00067947 | 0 | 0 |  | 0 | 0.003438 | 2.3038 | 1.4952
15:15 | 0.031266 | 1.3248 | 0.00010971 | 1219.8722 | 29276.9333 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.6668 | 6.6668 | 4.1488 | 0.00026301 | 0.010411 |  | 0.031266 | 1.3248 | 0 | -0.00067934 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0027589 | 2.4702 | 1.6032
15:20 | 0.03126 | 1.325 | 7.3544e-05 | 1320.5566 | 31693.359 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.1374 | 7.1374 | 4.4416 | 0.00018978 | 0.0075123 |  | 0.03126 | 1.325 | 0 | -0.00067923 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0019908 | 2.6741 | 1.7355
15:25 | 0.03126 | 1.3251 | 3.7375e-05 | 1378.2908 | 33078.9791 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.405 | 7.405 | 4.6081 | 0.00010035 | 0.0039724 |  | 0.03126 | 1.3251 | 0 | -0.00067921 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0010527 | 2.791 | 1.8114
15:30 | 0.03126 | 1.3251 | 4.0188e-08 | 1316.978 | 31607.4719 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.1208 | 7.1208 | 4.4313 | 1.0345e-07 | 4.0948e-06 |  | 0.03126 | 1.3251 | 0.0004501 | 0.0006711 | 0.0006711 | 0.025425 |  | 0.0067376 | 1.0851e-06 | 2.6669 | 1.7308
15:35 | 0.03126 | 1.3251 | 0 | 1181.6172 | 28358.8124 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4866 | 6.4866 | 4.0367 | 0 | 0 |  | 0.03126 | 1.3251 | 0.00043162 | 0.00061564 | 0.00061564 | 0.023324 |  | 0.0061808 | 0 | 2.3928 | 1.5529
15:40 | 0.03126 | 1.3251 | 0 | 1045.1955 | 25084.6931 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 5.8371 | 5.8371 | 3.6325 | 0 | 0 |  | 0.03126 | 1.3251 | 0.00039545 | 0.00050713 | 0.00050713 | 0.019213 |  | 0.0050914 | 0 | 2.1165 | 1.3736
15:45 | 0.031261 | 1.325 | 0 | 1168.719 | 28049.2571 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.4257 | 6.4257 | 3.9987 | 0 | 0 |  | 0.031261 | 1.325 | 0.00035928 | 0.00039859 | 0.00039859 | 0.015101 |  | 0.0040017 | 0 | 2.3667 | 1.536
15:50 | 0.03127 | 1.3247 | 0 | 1255.0252 | 30120.6057 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.8317 | 6.8317 | 4.2514 | 0 | 0 |  | 0.03127 | 1.3247 | 0.00032311 | 0.00028993 | 0.00028993 | 0.010984 |  | 0.0029107 | 0 | 2.5414 | 1.6494
15:55 | 0.031272 | 1.3246 | 0 | 1270.1722 | 30484.1336 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.9026 | 6.9026 | 4.2955 | 0 | 0 |  | 0.031272 | 1.3246 | 0.00028694 | 0.00018137 | 0.00018137 | 0.0068714 |  | 0.0018209 | 0 | 2.5721 | 1.6693
16:00 | 0.031274 | 1.3245 | 0 | 1282.2962 | 30775.1087 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.9592 | 6.9592 | 4.3307 | 0 | 0 |  | 0.031274 | 1.3245 | 0.00025077 | 7.2824e-05 | 7.2824e-05 | 0.002759 |  | 0.00073112 | 0 | 2.5966 | 1.6852
16:05 | 0.031277 | 1.3244 | 0 | 1287.8512 | 30908.4279 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.9851 | 6.9851 | 4.3469 | 0 | 0 |  | 0.031277 | 1.3244 | 0.0002146 | -3.5739e-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6079 | 1.6925
16:10 | 0.031282 | 1.3242 | 0 | 1282.6694 | 30784.0645 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.961 | 6.961 | 4.3318 | 0 | 0 |  | 0.031282 | 1.3242 | 0.00017843 | -0.00014435 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5974 | 1.6857
16:15 | 0.031286 | 1.3241 | 0 | 1279.3004 | 30703.2095 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.9452 | 6.9452 | 4.322 | 0 | 0 |  | 0.031286 | 1.3241 | 0.00014226 | -0.00025292 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5906 | 1.6813
16:20 | 0.031288 | 1.324 | 0 | 1290.8806 | 30981.1346 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 6.9993 | 6.9993 | 4.3557 | 0 | 0 |  | 0.031288 | 1.324 | 0.0001061 | -0.00036148 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.614 | 1.6965
16:25 | 0.031288 | 1.324 | 0 | 1299.7882 | 31194.9176 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.0408 | 7.0408 | 4.3815 | 0 | 0 |  | 0.031288 | 1.324 | 6.9927e-05 | -0.00046999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6321 | 1.7082
16:30 | 0.031288 | 1.324 | 0 | 1323.4453 | 31762.6866 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.1508 | 7.1508 | 4.45 | 0 | 0 |  | 0.031288 | 1.324 | 3.1507e-05 | -0.00058525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.68 | 1.7393
16:35 | 0.031288 | 1.324 | 0 | 1360.5218 | 32652.5229 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.3228 | 7.3228 | 4.557 | 0 | 0 |  | 0.031288 | 1.324 | 0 | -0.00067977 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7551 | 1.788
16:40 | 0.031288 | 1.324 | 0 | 1335.1983 | 32044.758 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2054 | 7.2054 | 4.4839 | 0 | 0 |  | 0.031288 | 1.324 | 0 | -0.00067977 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7038 | 1.7548
16:45 | 0.031288 | 1.324 | 0 | 1333.607 | 32006.5673 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.198 | 7.198 | 4.4794 | 0 | 0 |  | 0.031288 | 1.324 | 0 | -0.00067977 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7006 | 1.7527
16:50 | 0.031288 | 1.324 | 0 | 1330.0246 | 31920.5893 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.1814 | 7.1814 | 4.469 | 0 | 0 |  | 0.031288 | 1.324 | 0 | -0.00067977 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6933 | 1.748
16:55 | 0.031284 | 1.3242 | 0 | 1347.9158 | 32349.9791 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2644 | 7.2644 | 4.5207 | 0 | 0 |  | 0.031284 | 1.3242 | 0 | -0.00067968 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7295 | 1.7715
17:00 | 0.031274 | 1.3245 | 0 | 1341.4107 | 32193.8571 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2342 | 7.2342 | 4.5019 | 0 | 0 |  | 0.031274 | 1.3245 | 0 | -0.00067949 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7164 | 1.7629
17:05 | 0.031269 | 1.3247 | 0 | 1350.7631 | 32418.3148 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2776 | 7.2776 | 4.5289 | 0 | 0 |  | 0.031269 | 1.3247 | 0 | -0.00067938 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7353 | 1.7752
17:10 | 0.03126 | 1.3251 | 0 | 1355.2068 | 32524.9623 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2982 | 7.2982 | 4.5417 | 0 | 0 |  | 0.03126 | 1.3251 | 0 | -0.00067921 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7443 | 1.781
17:15 | 0.031253 | 1.3253 | 0 | 1355.5582 | 32533.3956 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.2998 | 7.2998 | 4.5427 | 0 | 0 |  | 0.031253 | 1.3253 | 0 | -0.00067907 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.745 | 1.7815
17:20 | 0.031245 | 1.3256 | 0 | 1358.5305 | 32604.7326 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.3136 | 7.3136 | 4.5513 | 0 | 0 |  | 0.031245 | 1.3256 | 0 | -0.00067894 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.751 | 1.7854
17:25 | 0.031233 | 1.3261 | 0 | 1372.3216 | 32935.7176 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.3774 | 7.3774 | 4.591 | 0 | 0 |  | 0.031233 | 1.3261 | 0 | -0.00067869 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.779 | 1.8035
17:30 | 0.031217 | 1.3267 | 0 | 1381.8568 | 33164.5632 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4214 | 7.4214 | 4.6184 | 0 | 0 |  | 0.031217 | 1.3267 | 0 | -0.00067838 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7983 | 1.8161
17:35 | 0.031214 | 1.3268 | 0.00089699 | 1386.349 | 33272.3759 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4422 | 7.4422 | 4.6314 | 0.0024231 | 0.095916 |  | 0.031214 | 1.3268 | 0 | -0.00067832 | 0 | 0 |  | 0 | 0.025418 | 2.8074 | 1.822
17:40 | 0.031202 | 1.3272 | 0.0018648 | 1386.6821 | 33280.3702 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4437 | 7.4437 | 4.6324 | 0.0050396 | 0.19948 |  | 0.031202 | 1.3272 | 0 | -0.0006781 | 0 | 0 |  | 0 | 0.052863 | 2.808 | 1.8224
17:45 | 0.031202 | 1.3272 | 0.0043837 | 1385.0884 | 33242.1221 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4364 | 7.4364 | 4.6281 | 0.011834 | 0.46845 |  | 0.031202 | 1.3272 | 0 | -0.0006781 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12414 | 2.8048 | 1.8203
17:50 | 0.031202 | 1.3272 | 0.0082276 | 1383.5053 | 33204.128 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4291 | 7.4291 | 4.624 | 0.022189 | 0.87832 |  | 0.031202 | 1.3272 | 0 | -0.0006781 | 0 | 0 |  | 0 | 0.23276 | 2.8016 | 1.8182
17:55 | 0.0312 | 1.3273 | 0.012771 | 1386.4624 | 33275.0984 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4427 | 7.4427 | 4.633 | 0.034515 | 1.3662 |  | 0.0312 | 1.3273 | 0 | -0.00067805 | 0 | 0 |  | 0 | 0.36204 | 2.8076 | 1.8221
18:00 | 0.031194 | 1.3275 | 0.01463 | 1393.4117 | 33441.8815 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4748 | 7.4748 | 4.6532 | 0.039725 | 1.5725 |  | 0.031194 | 1.3275 | 0 | -0.00067794 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4167 | 2.8217 | 1.8313
18:05 | 0.031191 | 1.3277 | 0.012986 | 1392.6606 | 33423.8548 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4713 | 7.4713 | 4.6508 | 0.035244 | 1.3951 |  | 0.031191 | 1.3277 | 0 | -0.00067788 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3697 | 2.8201 | 1.8303
18:10 | 0.031189 | 1.3277 | 0.00925 | 1397.1777 | 33532.2637 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4922 | 7.4922 | 4.6634 | 0.02518 | 0.9967 |  | 0.031189 | 1.3277 | 0 | -0.00067784 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26413 | 2.8293 | 1.8362
18:15 | 0.031188 | 1.3278 | 0.0054175 | 1395.5977 | 33494.3448 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4849 | 7.4849 | 4.6584 | 0.014731 | 0.58311 |  | 0.031188 | 1.3278 | 0 | -0.00067783 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15452 | 2.8261 | 1.8341
18:20 | 0.031188 | 1.3278 | 0.0025208 | 1390.8373 | 33380.0952 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4629 | 7.4629 | 4.6445 | 0.0068326 | 0.27046 |  | 0.031188 | 1.3278 | 0 | -0.00067783 | 0 | 0 |  | 0 | 0.071671 | 2.8164 | 1.8279
18:25 | 0.031188 | 1.3278 | 0.00079572 | 1394.5798 | 33469.9146 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4802 | 7.4802 | 4.655 | 0.0021621 | 0.085585 |  | 0.031188 | 1.3278 | 0 | -0.00067783 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02268 | 2.824 | 1.8328
18:30 | 0.031188 | 1.3278 | 0.0012401 | 1393.7033 | 33448.8799 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4761 | 7.4761 | 4.6525 | 0.0033676 | 0.1333 |  | 0.031188 | 1.3278 | 0 | -0.00067783 | 0 | 0 |  | 0 | 0.035325 | 2.8222 | 1.8316
18:35 | 0.031188 | 1.3278 | 0.0019568 | 1397.6022 | 33542.4535 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4941 | 7.4941 | 4.6638 | 0.0053278 | 0.21089 |  | 0.031188 | 1.3278 | 0 | -0.00067783 | 0 | 0 |  | 0 | 0.055886 | 2.8301 | 1.8368
18:40 | 0.03119 | 1.3277 | 0.0027726 | 1399.7979 | 33595.1489 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5042 | 7.5042 | 4.6702 | 0.00756 | 0.29925 |  | 0.03119 | 1.3277 | 0 | -0.00067786 | 0 | 0 |  | 0 | 0.079301 | 2.8346 | 1.8396
18:45 | 0.031194 | 1.3276 | 0.004 | 1394.3353 | 33464.0468 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.479 | 7.479 | 4.6547 | 0.010867 | 0.43014 |  | 0.031194 | 1.3276 | 0 | -0.00067793 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11399 | 2.8235 | 1.8325
18:50 | 0.031194 | 1.3276 | 0.0055696 | 1393.7501 | 33450.0013 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4763 | 7.4763 | 4.6532 | 0.015125 | 0.5987 |  | 0.031194 | 1.3276 | 0 | -0.00067793 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15866 | 2.8223 | 1.8317
18:55 | 0.0312 | 1.3273 | 0.005838 | 1394.4145 | 33465.9479 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4794 | 7.4794 | 4.6551 | 0.01586 | 0.62778 |  | 0.0312 | 1.3273 | 0 | -0.00067806 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16636 | 2.8237 | 1.8326
19:00 | 0.031201 | 1.3273 | 0.0052536 | 1402.8297 | 33667.914 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5182 | 7.5182 | 4.6792 | 0.014352 | 0.56808 |  | 0.031201 | 1.3273 | 0 | -0.00067808 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15054 | 2.8407 | 1.8436
19:05 | 0.031202 | 1.3272 | 0.0047075 | 1409.4902 | 33827.7652 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5489 | 7.5489 | 4.6982 | 0.012916 | 0.51127 |  | 0.031202 | 1.3272 | 0 | -0.0006781 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13549 | 2.8542 | 1.8524
19:10 | 0.031202 | 1.3272 | 0.0034834 | 1431.317 | 34351.6082 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6493 | 7.6493 | 4.7606 | 0.0096944 | 0.38374 |  | 0.031202 | 1.3272 | 0 | -0.0006781 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10169 | 2.8984 | 1.8811
19:15 | 0.031203 | 1.3272 | 0.003161 | 1427.7543 | 34266.1026 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6329 | 7.6329 | 4.7503 | 0.008777 | 0.34742 |  | 0.031203 | 1.3272 | 0 | -0.00067812 | 0 | 0 |  | 0 | 0.092067 | 2.8912 | 1.8764
19:20 | 0.031206 | 1.3271 | 0.0035295 | 1420.1957 | 34084.6977 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5982 | 7.5982 | 4.7288 | 0.0097518 | 0.38601 |  | 0.031206 | 1.3271 | 0 | -0.00067817 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10229 | 2.8759 | 1.8665
19:25 | 0.031217 | 1.3267 | 0.0038981 | 1401.4375 | 33634.4999 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5118 | 7.5118 | 4.675 | 0.010636 | 0.42102 |  | 0.031217 | 1.3267 | 0 | -0.00067838 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11157 | 2.8379 | 1.8418
19:30 | 0.031217 | 1.3267 | 0.0043255 | 1386.2606 | 33270.2537 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4418 | 7.4418 | 4.6315 | 0.011684 | 0.4625 |  | 0.031217 | 1.3267 | 0 | -0.00067838 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12256 | 2.8072 | 1.8219
19:35 | 0.031217 | 1.3267 | 0.0036892 | 1396.709 | 33521.0157 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.49 | 7.49 | 4.6614 | 0.010035 | 0.39722 |  | 0.031217 | 1.3267 | 0 | -0.00067838 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10526 | 2.8283 | 1.8356
19:40 | 0.03122 | 1.3266 | 0.0042318 | 1420.492 | 34091.8068 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5995 | 7.5995 | 4.7297 | 0.011692 | 0.46281 |  | 0.03122 | 1.3266 | 0 | -0.00067844 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12264 | 2.8765 | 1.8668
19:45 | 0.031236 | 1.326 | 0.003049 | 1417.8181 | 34027.634 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5872 | 7.5872 | 4.7219 | 0.0084076 | 0.3328 |  | 0.031236 | 1.326 | 0 | -0.00067875 | 0 | 0 |  | 0 | 0.088192 | 2.8711 | 1.8633
19:50 | 0.031245 | 1.3256 | 0.0043273 | 1402.7776 | 33666.6626 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.518 | 7.518 | 4.6789 | 0.011813 | 0.46761 |  | 0.031245 | 1.3256 | 0 | -0.00067894 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12392 | 2.8406 | 1.8436
19:55 | 0.031247 | 1.3256 | 0.0040497 | 1390.7532 | 33378.0764 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4625 | 7.4625 | 4.6444 | 0.010968 | 0.43413 |  | 0.031247 | 1.3256 | 0 | -0.00067896 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11505 | 2.8163 | 1.8278
20:00 | 0.031252 | 1.3254 | 0.0037269 | 1408.624 | 33806.9767 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5449 | 7.5449 | 4.6956 | 0.010213 | 0.40426 |  | 0.031252 | 1.3254 | 0 | -0.00067906 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10713 | 2.8525 | 1.8512
20:05 | 0.031257 | 1.3252 | 0.0034041 | 1425.3963 | 34209.5104 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6221 | 7.6221 | 4.7436 | 0.0094304 | 0.37328 |  | 0.031257 | 1.3252 | 0 | -0.00067916 | 0 | 0 |  | 0 | 0.09892 | 2.8864 | 1.8733
20:10 | 0.03126 | 1.3251 | 0.0030439 | 1422.0676 | 34129.6214 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6068 | 7.6068 | 4.7341 | 0.0084141 | 0.33306 |  | 0.03126 | 1.3251 | 0 | -0.00067921 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08826 | 2.8797 | 1.8689
20:15 | 0.03126 | 1.3251 | 0.0042914 | 1408.441 | 33802.5843 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5441 | 7.5441 | 4.6952 | 0.011757 | 0.46539 |  | 0.03126 | 1.3251 | 0 | -0.00067921 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12333 | 2.8521 | 1.851
20:20 | 0.03126 | 1.325 | 0.0040509 | 1389.45 | 33346.7991 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4565 | 7.4565 | 4.6406 | 0.010959 | 0.4338 |  | 0.03126 | 1.325 | 0 | -0.00067923 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11496 | 2.8136 | 1.826
20:25 | 0.031261 | 1.325 | 0.0036892 | 1396.5028 | 33516.0675 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.489 | 7.489 | 4.6608 | 0.010028 | 0.39692 |  | 0.031261 | 1.325 | 0 | -0.00067925 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10518 | 2.8279 | 1.8353
20:30 | 0.031274 | 1.3245 | 0.0032697 | 1408.8442 | 33812.2612 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5459 | 7.5459 | 4.6962 | 0.0089584 | 0.3546 |  | 0.031274 | 1.3245 | 0 | -0.00067948 | 0 | 0 |  | 0 | 0.09397 | 2.8529 | 1.8515
20:35 | 0.031274 | 1.3245 | 0.0040314 | 1424.0162 | 34176.3881 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6158 | 7.6158 | 4.7397 | 0.011156 | 0.44158 |  | 0.031274 | 1.3245 | 0 | -0.00067949 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11702 | 2.8836 | 1.8715
20:40 | 0.031274 | 1.3245 | 0.0044345 | 1426.0573 | 34225.3763 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6251 | 7.6251 | 4.7456 | 0.012288 | 0.48638 |  | 0.031274 | 1.3245 | 0 | -0.00067949 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12889 | 2.8878 | 1.8742
20:45 | 0.031274 | 1.3245 | 0.0045833 | 1423.7508 | 34170.02 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6145 | 7.6145 | 4.7391 | 0.012681 | 0.50195 |  | 0.031274 | 1.3245 | 0 | -0.00067949 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13302 | 2.8831 | 1.8711
20:50 | 0.031277 | 1.3244 | 0.0047321 | 1437.5739 | 34501.773 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6781 | 7.6781 | 4.7786 | 0.01321 | 0.5229 |  | 0.031277 | 1.3244 | 0 | -0.00067955 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13857 | 2.9111 | 1.8893
20:55 | 0.031286 | 1.3241 | 0.004881 | 1428.2303 | 34277.5264 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6351 | 7.6351 | 4.7519 | 0.013542 | 0.53602 |  | 0.031286 | 1.3241 | 0 | -0.00067973 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14205 | 2.8922 | 1.877
21:00 | 0.031288 | 1.324 | 0.0050298 | 1424.098 | 34178.3508 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6161 | 7.6161 | 4.7401 | 0.013917 | 0.55086 |  | 0.031288 | 1.324 | 0 | -0.00067977 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14598 | 2.8838 | 1.8716
21:05 | 0.031288 | 1.324 | 0.0051786 | 1418.322 | 34039.729 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5896 | 7.5896 | 4.7236 | 0.014274 | 0.56503 |  | 0.031288 | 1.324 | 0 | -0.00067977 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14973 | 2.8721 | 1.864
21:10 | 0.031288 | 1.324 | 0.0053274 | 1419.2315 | 34061.5548 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5937 | 7.5937 | 4.7262 | 0.014693 | 0.58161 |  | 0.031288 | 1.324 | 0 | -0.00067977 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15413 | 2.8739 | 1.8652
21:15 | 0.031296 | 1.3237 | 0.0054762 | 1410.7053 | 33856.9271 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5545 | 7.5545 | 4.7018 | 0.015018 | 0.59447 |  | 0.031296 | 1.3237 | 0 | -0.00067992 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15753 | 2.8567 | 1.854
21:20 | 0.031307 | 1.3233 | 0.005625 | 1423.0928 | 34154.2284 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6115 | 7.6115 | 4.7373 | 0.015549 | 0.6155 |  | 0.031307 | 1.3233 | 0 | -0.00068013 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16311 | 2.8818 | 1.8703
21:25 | 0.031316 | 1.3229 | 0.0057738 | 1412.8367 | 33908.0812 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5643 | 7.5643 | 4.7079 | 0.015852 | 0.62748 |  | 0.031316 | 1.3229 | 0 | -0.00068031 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16628 | 2.861 | 1.8568
21:30 | 0.031317 | 1.3229 | 0.0059226 | 1411.4264 | 33874.2331 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5578 | 7.5578 | 4.7039 | 0.016245 | 0.64305 |  | 0.031317 | 1.3229 | 0 | -0.00068033 | 0 | 0 |  | 0 | 0.17041 | 2.8581 | 1.8549
21:35 | 0.031317 | 1.3229 | 0.0050346 | 1403.9592 | 33695.0209 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5234 | 7.5234 | 4.6824 | 0.013742 | 0.54394 |  | 0.031317 | 1.3229 | 0 | -0.00068033 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14414 | 2.843 | 1.8451
21:40 | 0.031323 | 1.3227 | 0.0047743 | 1409.4035 | 33825.685 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5485 | 7.5485 | 4.698 | 0.013077 | 0.51763 |  | 0.031323 | 1.3227 | 0 | -0.00068045 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13717 | 2.854 | 1.8523
21:45 | 0.031329 | 1.3224 | 0.0047743 | 1412.1625 | 33891.9011 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5612 | 7.5612 | 4.7059 | 0.0131 | 0.51853 |  | 0.031329 | 1.3224 | 0 | -0.00068056 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13741 | 2.8596 | 1.8559
21:50 | 0.031332 | 1.3224 | 0.0047743 | 1409.9041 | 33837.6981 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5508 | 7.5508 | 4.6994 | 0.01308 | 0.51774 |  | 0.031332 | 1.3224 | 0 | -0.0006806 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1372 | 2.8551 | 1.8529
21:55 | 0.031332 | 1.3223 | 0.0066696 | 1421.8762 | 34125.0286 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6059 | 7.6059 | 4.7339 | 0.018416 | 0.72898 |  | 0.031332 | 1.3223 | 0 | -0.00068061 | 0 | 0 |  | 0 | 0.19318 | 2.8793 | 1.8687
22:00 | 0.031334 | 1.3222 | 0.0051733 | 1408.9202 | 33814.0846 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5463 | 7.5463 | 4.6966 | 0.014163 | 0.56063 |  | 0.031334 | 1.3222 | 0 | -0.00068066 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14857 | 2.8531 | 1.8516
22:05 | 0.031338 | 1.3221 | 0.0049981 | 1413.0512 | 33913.2285 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5653 | 7.5653 | 4.7085 | 0.01372 | 0.54309 |  | 0.031338 | 1.3221 | 0 | -0.00068072 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14392 | 2.8614 | 1.8571
22:10 | 0.031346 | 1.3218 | 0.004823 | 1400.9489 | 33622.7727 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5095 | 7.5095 | 4.6737 | 0.013133 | 0.51984 |  | 0.031346 | 1.3218 | 0 | -0.00068088 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13776 | 2.8369 | 1.8412
22:15 | 0.031346 | 1.3218 | 0.0046478 | 1392.0552 | 33409.3243 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4685 | 7.4685 | 4.6482 | 0.012581 | 0.498 |  | 0.031346 | 1.3218 | 0 | -0.00068088 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13197 | 2.8189 | 1.8295
22:20 | 0.031346 | 1.3218 | 0.0044726 | 1401.8041 | 33643.298 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5135 | 7.5135 | 4.6761 | 0.012186 | 0.48235 |  | 0.031346 | 1.3218 | 0 | -0.00068088 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12782 | 2.8387 | 1.8423
22:25 | 0.031349 | 1.3217 | 0.0042975 | 1395.0103 | 33480.2477 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4822 | 7.4822 | 4.6566 | 0.011655 | 0.46135 |  | 0.031349 | 1.3217 | 0 | -0.00068093 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12226 | 2.8249 | 1.8334
22:30 | 0.031355 | 1.3215 | 0.0041223 | 1408.9714 | 33815.3131 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5465 | 7.5465 | 4.6967 | 0.011283 | 0.44661 |  | 0.031355 | 1.3215 | 0 | -0.00068106 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11835 | 2.8532 | 1.8517
22:35 | 0.03136 | 1.3213 | 0.0039158 | 1424.0125 | 34176.3009 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6157 | 7.6157 | 4.7397 | 0.010823 | 0.42841 |  | 0.03136 | 1.3213 | 0 | -0.00068116 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11353 | 2.8836 | 1.8715
22:40 | 0.03136 | 1.3213 | 0.0042353 | 1423.4136 | 34161.9259 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.613 | 7.613 | 4.738 | 0.011702 | 0.46319 |  | 0.03136 | 1.3213 | 0 | -0.00068116 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12275 | 2.8824 | 1.8707
22:45 | 0.031369 | 1.321 | 0.0046646 | 1426.9623 | 34247.0952 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6293 | 7.6293 | 4.7483 | 0.012916 | 0.51126 |  | 0.031369 | 1.321 | 0 | -0.00068132 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13548 | 2.8896 | 1.8753
22:50 | 0.031379 | 1.3206 | 0.0051778 | 1416.1645 | 33987.9485 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5796 | 7.5796 | 4.7174 | 0.014235 | 0.56345 |  | 0.031379 | 1.3206 | 0 | -0.00068152 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14931 | 2.8677 | 1.8612
22:55 | 0.031387 | 1.3203 | 0.0050398 | 1420.0126 | 34080.3035 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5973 | 7.5973 | 4.7284 | 0.013889 | 0.54976 |  | 0.031387 | 1.3203 | 0 | -0.00068167 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14569 | 2.8755 | 1.8662
23:00 | 0.031389 | 1.3202 | 0.00481 | 1413.587 | 33926.0868 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5678 | 7.5678 | 4.71 | 0.013199 | 0.52247 |  | 0.031389 | 1.3202 | 0 | -0.00068172 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13845 | 2.8625 | 1.8578
23:05 | 0.031389 | 1.3202 | 0.0045803 | 1392.924 | 33430.1764 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4725 | 7.4725 | 4.6507 | 0.012398 | 0.49076 |  | 0.031389 | 1.3202 | 0 | -0.00068172 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13005 | 2.8207 | 1.8306
23:10 | 0.031391 | 1.3201 | 0.0043505 | 1381.6341 | 33159.2188 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4204 | 7.4204 | 4.6182 | 0.011687 | 0.46262 |  | 0.031391 | 1.3201 | 0 | -0.00068175 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1226 | 2.7978 | 1.8158
23:15 | 0.031398 | 1.3199 | 0.0041064 | 1412.7233 | 33905.3589 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5638 | 7.5638 | 4.7074 | 0.011261 | 0.44573 |  | 0.031398 | 1.3199 | 0 | -0.00068189 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11812 | 2.8608 | 1.8566
23:20 | 0.031401 | 1.3197 | 0.0039346 | 1447.2351 | 34733.642 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.7224 | 7.7224 | 4.8061 | 0.011033 | 0.43672 |  | 0.031401 | 1.3197 | 0 | -0.00068195 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11573 | 2.9307 | 1.902
23:25 | 0.031404 | 1.3196 | 0.0043591 | 1437.7318 | 34505.5635 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6788 | 7.6788 | 4.779 | 0.012149 | 0.48089 |  | 0.031404 | 1.3196 | 0 | -0.000682 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12744 | 2.9114 | 1.8895
23:30 | 0.031404 | 1.3196 | 0.0047837 | 1402.7815 | 33666.7558 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.518 | 7.518 | 4.679 | 0.013031 | 0.51583 |  | 0.031404 | 1.3196 | 0 | -0.000682 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13669 | 2.8406 | 1.8436
23:35 | 0.031405 | 1.3196 | 0.0052083 | 1391.0382 | 33384.9179 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.4638 | 7.4638 | 4.6453 | 0.014078 | 0.55724 |  | 0.031405 | 1.3196 | 0 | -0.00068203 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14767 | 2.8169 | 1.8281
23:40 | 0.03141 | 1.3194 | 0.0047433 | 1404.9152 | 33717.9657 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5278 | 7.5278 | 4.6851 | 0.012938 | 0.51214 |  | 0.03141 | 1.3194 | 0 | -0.00068212 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13572 | 2.845 | 1.8464
23:45 | 0.031411 | 1.3194 | 0.0042039 | 1432.3701 | 34376.8817 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6542 | 7.6542 | 4.7637 | 0.011674 | 0.46211 |  | 0.031411 | 1.3194 | 0 | -0.00068214 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12246 | 2.9005 | 1.8825
23:50 | 0.031417 | 1.3192 | 0.0040537 | 1419.2085 | 34061.0035 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.5936 | 7.5936 | 4.726 | 0.01116 | 0.44176 |  | 0.031417 | 1.3192 | 0 | -0.00068225 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11707 | 2.8739 | 1.8652
23:55 | 0.031418 | 1.3191 | 0.0049717 | 1430.1809 | 34324.3408 | 65.8528 | 65.8528 | 65.8528 | 56896.8192 | 7.6441 | 7.6441 | 4.7575 | 0.013786 | 0.54569 |  | 0.031418 | 1.3191 | 0 | -0.00068228 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14461 | 2.8961 | 1.8796
Note on F2: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Op basis van luchtdebiet en druk in de luchttoevoer.
Note on G2: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Op basis van luchtdebiet en druk in de luchttoevoer.
Note on K2: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Op basis van toerental blowers.
Note on Y2: Daan Verwij: Indien waarde is negatief, wordt deze omgezet naar 0
Note on AV2: Daan Verwij: CN2O concentratie, gemiddelde van 10 minuten, sensor 2 voor anaerobe zone
Note on AX2: Daan Verwij: Formule 6 N2O emissie circuit 1 per 10 min

## Resultaten
Gemeten lachgasconcentratie | Berekende emissie(s)
| CO2 uitstoot blowers (kg/dag) | 513.9605
| Lachgasuitstoot oxisch (kg/dag) | 0.10395
| lachgasuitstoot anoxisch (kg/dag) | 0.012056
| lachgasuitstoot totaal (kg/dag) | 0.116
| lachgasuitstoot totaal CO2 equivalenten (kg/dag) | 30.7406
| 0.012056 | kg lachgas denitrificatiezone | 10.3927 | %
| 0.10395 | kg lachgas nitrificatiezone | 89.6073 | %
Berekening emissiefactor
| Percentage | Ontvangen Kj.N kg/dag | Kg N-N2O/dag rwzi
| 0.5268% | 1402.6086 | 0.073887
Berekende lachgasemissies | CO2 uitstoot blowers nitrificatiezone